АДМИНИСТРАЦИЯ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«18» марта 2025 г.						      			№ 180

р.п. Кадуй

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Кадуйском муниципальном округе (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» оценки готовности к отопительному периоду», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Кадуйском муниципальном округе (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кадуйского муниципального округа, начальника управления народно-хозяйственным комплексом Родичева А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на сайте Кадуйского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

Глава Кадуйского

муниципального округа 								     С.А. Грачева

Приложение

к постановлению

Администрации Кадуйского

муниципального округа

от  «18 марта 2025г. № 180

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения в Кадуйском муниципальном округе (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

- 1. Общие положения

1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории Кадуйского муниципального округа (далее - ресурсоснабжающие организации), управляющими организациями, товариществами собственников жилья, обслуживающими жилищный фонд (далее - управляющие организации, ТСЖ), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом (далее - собственники зданий с НФУ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и Администрацией Кадуйского  муниципального округа.

1.2. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

-	Авария на объектах теплоснабжения повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период (теплый период - ниже +20 °C)*

- Прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) в отопительный период на срок более 24 часов

- Разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более

- Разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более)

- Перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов

- Снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

1.4. Основными целями настоящего Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Кадуйского муниципального округа;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Кадуйского муниципального округа;

- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Кадуйского  муниципального округа.

1.5. Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов, считается аварией согласно приказу Минрегиона Российской Федерации от 14.04.2008 №48 «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1.6. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.

1.7. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.8. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, ТСЖ, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы  (далее - ДС и (или) АВС  соответственно).

Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

1.9. Общую координацию действий ДС и (или) АВС  по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба Кадуйского муниципального округа (далее - ЕДДС).

Сведения о телефонах ДС и (или) АВС уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, ТСЖ, собственниками зданий с НФУ в ЕДДС.

# 2. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ при ликвидации аварийных ситуаций.

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

2.1.1. принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2.1.3. Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановление Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».

Диспетчер ДС и (или) АВС  сообщает:

- в ЕДДС;

- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

- диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, представителям собственников зданий с НФУ.

2.1.4. По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ, ЕДДС.

2.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, ТСЖ, собственники зданий с НФУ обязаны обеспечить:

2.2.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДС и (или) АВС  в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДС и (или) АВС  собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДС и (или) АВС  либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.

2.2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

2.2.3. В течение 10 минут информирование телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.

2.2.4. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

2.2.5. Информирование собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

2.2.6. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направление телефонограммы теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

2.2.7. Оповещение после ликвидации аварии в течение 10 минут ЕДДС и соответствующей теплоснабжающей организации.

2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.4. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер управляющей организации, ТСЖ, представитель собственников зданий с НФУ незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС, а также в ДС и (или) АВС  теплоснабжающей организации на территории ответственности которой находится объект теплоснабжения.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

2.5. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ Администрацией Кадуйского муниципального округа может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  муниципального округа (далее - Комиссия по ЧС и ОПБ) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).

# 3. Взаимодействие ДС и (или) АВС при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления

3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, ТСЖ, представитель собственников зданий с НФУ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС.

3.2. При поступлении в ДС и (или) АВС  ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ДС и (или) АВС  обязана незамедлительно:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру ЕДДС;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

- 3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей/теплосетевой организации определяет:

- какие переключения в сетях необходимо произвести;

- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;

- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС и (или) АВС теплоснабжающий организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, ЕДДС, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ, попавших в зону аварии.

3.5. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей/теплосетевой организацией по согласованию с управляющими организациями, ТСЖ по территориальной принадлежности.

3.6. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей/теплосетевой организацией по согласованию с УНХК Администрации Кадуйского муниципального округа.

3.7. Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих организаций, ТСЖ, собственников зданий с НФУ.

3.8. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей/теплосетевой организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

3.9. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

3.10. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций района или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

3.11. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

3.12. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при Комиссии по ЧС и ОПБ муниципального округа для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса муниципального округа либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Решением Комиссии по ЧС и ОПБ к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» могут перерасти в ЧС, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

-	решением Комиссии по ЧС и ОПБ предлагается Главе Кадуйского муниципального округа введение режима функционирования «Повышенная готовность». Постановлением Главы Кадуйского муниципального округа (района) вводится режим функционирования «Повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил;

-	при угрозе (или, и) возникновения ЧС (по временным критериям) решением Комиссии по ЧС и ОПБ предлагается ввести режим «Чрезвычайной ситуации». Постановлением Главы Кадуйского муниципального округа вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (локального или муниципального характера) с муниципальным уровнем реагирования, в котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС.

Аварийно-восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с Комиссией по ЧС и ОПБ, начальником управления народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа.

3.13. Взаимодействие оперативного персонала организаций и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие оперативного персонала теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие служб по локализации и ликвидации возможных аварий в системах газоснабжения, газопотребления Кадуйского муниципального округа определяется Планом взаимодействия.

При аварийном прекращении подачи природного газа на котельные, не имеющие резервного топлива, Кадуйская РЭС в п. Кадуй АО «Газпром газораспределение Вологда»:

- предпринимает действия по восстановлению подачи природного газа на котельную;

- оповещает потребителя природного газа о возникновении аварийного прекращения подачи природного газа;

Теплоснабжающая организация:

- осуществляет мероприятия по поддержанию давления и циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

- оповещает потребителей тепловой энергии (покупателей тепловой энергии - при отпуске тепловой энергии с коллекторов котельных), ЕДДС о возникновении прекращения теплоснабжения;

- контролирует температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. При ее снижении ниже +8 0С, а также при наличии информации о невозможности возобновления подачи природного газа и возобновления теплоснабжения, опорожняет тепловые сети с целью недопущения их размораживания;

- при восстановлении подачи природного газа возобновляет теплоснабжение потребителей и отпуск тепловой энергии в тепловую сеть покупателей тепловой энергии;

Администрация  Кадуйского муниципального округа:

- осуществляет мониторинг возникшей ситуации и координацию действий задействованных организаций;

- организует процесс развертывания пунктов обогрева и временного размещения населения на время ликвидации ситуации отсутствия теплоснабжения.

# 4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе котельных и тепловых сетей могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия |
| --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение подачи тепловой энергии в системы отопления и ГВС потребителей, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов, понижение температуры внутреннего воздуха в помещениях |
|  | Прекращение подачи топлива |  |
|  | Прекращение подачи воды |  |
| Прорыв на тепловых сетях | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи тепловой энергии в системы отопления и ГВС потребителей, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов, понижение температуры внутреннего воздуха в помещениях |

Сценарий наиболее вероятных аварий и мероприятия по их устранению.

| № п/п | Вероятные аварии | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устранение утечки на сетях теплоснабжения | 1. Локализация места аварии путем перекрытия запорной арматуры и определения участка по давлению. 2. При выявлении места утечки принять меры по ее устранению (замена участка сети или проведение сварочных работ). |
| 2. | Аварийная остановка котла | 1. Принять меры по тушению топлива в котле. 2. Устранить причину аварийной остановки котла. |
| 3. | Выход из строя циркуляционного насоса, переход на резервный насос | 1. Обеспечить, перекрыть запорную арматуру насоса. 2. Открыть запорную арматуру резервного циркуляционного насоса. 3. Подать напряжение и проконтролировать направление вращения. |
| 4. | Прекращение подачи электроэнергии на котельную | 1. Выяснить у диспетчера причину отсутствия электроэнергии и время восстановления. 2. Подключить резервный источник электроснабжения. |

# 5. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.

(Приложение 1 к Порядку)

# 6. Сведения о телефонах ДС и (или) АВС тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации муниципального округа.

(Приложение 2 к Порядку)

# 7. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

# Общий порядок взаимодействия сил и средств при ликвидации ЧС (аварии) и руководства ликвидацией ЧС (аварии) установлен и регламентируется Федеральным законом РФ от 14 июля 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794.

# В соответствии с указанными нормативными документами:

- руководителю работ по ликвидации ЧС (аварии) подчиняются все силы и средства, участвующие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, и никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителя по руководству работами по ликвидации чрезвычайной ситуации, иначе как, отстранив его в установленном порядке от исполнения обязанностей, лицом, которым он был назначен, приняв руководство на себя или назначив другое должностное лицо;

- руководитель работ по ликвидации ЧС (аварии) исполняет свои обязанности в соответствии с законами и иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и ведомственными нормативными актами.

- руководитель работ по ликвидации ЧС (аварии) несет полную ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации, безопасность людей, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

При организации взаимодействия сил и средств определяются: границы зон (районов) ответственности; состав выделенных сил и средств; порядок их подчиненности и совместных действий при выполнении поставленных задач; способы и варианты действий; маневр силами и средствами в границах зоны (района) и порядок использования транспортных средств; порядок поддержания устойчивой связи взаимодействия и взаимного обмена информацией о состоянии и действиях сил и средств; сигналы оповещения и опознавания.

# 8. Состав и дислокация сил и средств.

(Приложение 3 к Порядку)

9. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).

Для снижения риска возникновения аварийных ситуаций для ОПО рекомендуются следующие мероприятия:

- разработка и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- обучение персонала предприятия способам ликвидации аварийных ситуаций;

- постоянный контроль со стороны руководителей ОПО и других надзорных органов за содержанием в исправности технологического оборудования;

- ежесменный визуальный осмотр оборудования;

- регулярные проверки степени износа оборудования;

- соблюдение правил пожарной безопасности.

К основным организационным мерам, снижающим степень риска, следует отнести:

- контроль со стороны должностных лиц за соблюдением промышленным персоналом ОПО требований нормативных документов и инструкций;

- качественное обучение персонала по вопросам профессиональной деятельности и промышленной безопасности, организации его допуска к работе и своевременная аттестация;

- соблюдение требуемой периодичности и обеспечения необходимого качества диагностики и ремонта технологического оборудования ОПО;

- совершенствовать системы и способы предупреждения о ЧС;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств аварийно-ремонтной службы к ликвидации последствий аварийных ситуаций на ОПО.

Результаты анализа параметров взрывобезопасности и мероприятий по снижению последствий взрыва должны быть учтены при разработке (корректировке) ПМЛА.

В целях выполнения мероприятий по обеспечению безопасности населения необходимо неукоснительно соблюдать требования федерального законодательства в части касающейся размещения зон жилой застройки и размещения других объектов капитального строительства.

В случае аварии на ОПО в холодный период года необходимо обеспечить:

- связь с управляющей организацией и информировать население о сложившейся обстановке;

- необходимые переключения в тепловых пунктах зданий (отключить все дополнительные нагрузки в первую очередь ГВС);

- необходимые переключения на тепловых сетях;

- скорейший запуск резервного оборудования;

- восстановление и поддержание циркуляции теплоносителя в трубопроводах тепловой сети;

- в случае невозможности восстановления циркуляции произвести слив теплоносителя из трубопроводов теплосети и систем отопления потребителей во избежание их размораживания;

- обогрев жилых помещений альтернативными способами – тепловыми пушками, теплогенераторами и т.п.

10. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

10.1 Порядок организации материально-технического обеспечения.

Теплоснабжающие организации, работающие на территории округа, издают приказы о создании резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС. Номенклатура и количество материально-технических ресурсов определяется исходя из анализа аварий трех предыдущих отопительных периодов и корректируются ежегодно до начала нового отопительного периода.

10.2 Порядок организации инженерного обеспечения.

Инженерное обеспечение теплоснабжающие организации осуществляют на основании договоров возмездного оказания услуг с организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими в собственности специализированную технику.

10.3. Порядок организации финансового обеспечения.

Теплоснабжающие организации, работающие на территории округа, издают приказы о создании резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС. Размер резерва финансовых ресурсов определяется исходя из анализа аварий трех предыдущих отопительных периодов и корректируются ежегодно до начала нового отопительного периода.

- Приложение 1 к Порядку

- Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

| № п/п | Наименование организации | Информация о сформированных аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда на территории Кадуйского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего бригад | Общая численность | Кол-во спецтехники | в том числе аварийных бригад РСО |  |  | в том числе организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ТСН и др.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего бригад | Общая численность | Кол-во спецтехники | Всего бригад | Общая численность | Кол-во спецтехники |  |
|  |  | ед. | чел. | ед. | ед. | чел. | ед. | ед. | чел. | ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | МУП "Кадуй Теплосеть" | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | МУП "Услуга" | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | МУП «ЖКХ п. Хохлово» | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | ООО УК "ЖЭУ "Лидер" | 2 | 8 |  |  |  |  | 2 | 8 |  |  |
| 5 | ООО «КадуйЖилКомХоз» | 2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  |
| 6 | ООО «Комфорт Техно» | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| 7 | Кадуйский филиал АО «Автодоргрупп» | Договор на аварийное обслуживание с МУП «Кадуй Теплосеть» |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего | 8 | 32 | 5 | 3 | 17 | 5 | 5 | 15 | 0 |  |

- Приложение 2 к Порядку

| № пп | Наименование организации | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКУ ЕДДС Кадуйского муниципального округа | 8(81742)2-18-61 +7(931)500-99-30 |
| 2 | МУП «Кадуй Теплосеть» | 8(81742)5-10-10 |
| 3 | МУП «Услуга» | 8(81742) 5-10-10 |
| 4 | Кадуйский филиал АО «Автодоргрупп» | +7(921)544-68-01 |
| 5 | ООО УК «ЖЭУ «Лидер» | 8(81742)5-10-10 |
| 6 | МУП «ЖКХ п. Хохлово» | +7(921)549-75-17 |
| 7 | ООО «Кадуйжилкомхоз» | +7(921)540-24-94 |
| 8 | ООО «Комфорт Техно» | +7(963)355-37-42 |

Сведения о телефонах ДС и (или) АВС

- Приложение 3 к Порядку

7. Состав и дислокация сил и средств

| № | Наименование формирований | Место дислокации | Личный состав | Техника | Оборудование | Время прибытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Кадуй Теплосеть» | п. Кадуй, ул. Строителей , д. 8 | 7 чел. | 1 машина | аварийный инструмент | Кадуй 10 мин Андроново 1 час Никольское 40 мин Маза 40 мин Нижние 30 мин |
|  | МУП «Услуга» | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 8 | 5 чел | 2 | Аварийный инструмент | Кадуй 10 мин Андроново 1 час Никольское 40 мин Маза 40 мин Нижние 30 мин |
|  | Кадуйский филиал АО «Автодор | П. Кадуй, ул. Октябрьская, д. 48 | 0 | 0 | 0 | Договор с МУП «Кадуй Теплосеть» |
|  | МУП «ЖКХ п. Хохлово» | п.Хохлово, ул. Строителей, д.13 | 5 чел | 2 | Аварийный инструмент | 10 мин |
|  | ООО УК «ЖЭУ «Лидер» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 1 | 8 чел |  | Аварийный инструмент | Кадуй 10 мин Хохлово 10 мин |
|  | ООО «Комфорт Техно» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 4, оф 21/3 | 2 |  | Аварийный инструмент | 10 мин |
|  | ООО «Кадуйжилкомхоз» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 6, пом. 4 | 5 чел |  | Аварийный инструмент | Кадуй 10 мин Хохлово 10 мин |
| 1 | Муниципальное Бюджетное Учреждение «Спасательная служба» | г. Череповец, ул. Парковая 9 «А» | Дежурная смена 3 чел. | 1 машина | аварийно-спасательный инструмент | 40 мин. |
|  |  |  | Допол-нительно 3 чел. | 1 машина | аварийно-спасательный инструмент | 60 мин. |
| 2 | Кадуйская РЭС в п. Кадуй АО «Газпром газораспределение Вологда» | п. Кадуй, ул. Советская, 13 | Дежурная смена 2 чел. | 1 машина | аварийный инструмент | 25 мин. |
| 3 | ПСЧ № 15 по охране п. Кадуй ФГКУ 2 ОФПС по по Вологодской области | п. Кадуй, ул. Мира, 35 | Дежурная смена 3 чел. | 1 машина | аварийно-спасательный инструмент | 30 мин. |
|  |  |  | Допол-нительно 3 чел. | 1 машина | аварийно-спасательный инструмент | 40 мин |
| 4 | КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» отдельный пост № 68 | п. Хохлово, ул. Энтузиастов, 6 | Дежурная смена 2 чел. | 1 машина | аварийно-спасательный инструмент | 5 мин |
|  |  |  | Допол-нительно 2 чел. | 1 машина | аварийно-спасательный инструмент | 15 мин |