| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» _____________________ С.А. Антонов «_____»______________ 2023 г. | СОГЛАСОВАНО: Зам. главы Кадуйского муниципального округа _____________________ А.В. Родичев «_____»______________ 2023 г. |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2033 ГОДА

(разработка на 2024 год)

Вологда

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1 "ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	9

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	9

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	9

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	12

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию	12

РАЗДЕЛ 2 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	13

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	13

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	13

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	13

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	17

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	17

РАЗДЕЛ 3 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"	19

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей	19

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	20

РАЗДЕЛ 4 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	22

а) описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования	22

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования	22

РАЗДЕЛ 5 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	23

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	23

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	23

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	23

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	23

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	23

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	23

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	24

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	24

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	25

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	25

РАЗДЕЛ 6 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	26

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	26

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	26

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	26

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	26

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	26

РАЗДЕЛ 7 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ "	28

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	28

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	28

РАЗДЕЛ 8 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	29

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	29

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	33

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	33

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	33

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	33

РАЗДЕЛ 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»	34

а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения	34

б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	34

в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	34

г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	34

д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	34

е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	35

РАЗДЕЛ 10 "ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"	36

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	36

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	36

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	37

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	37

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	37

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	38

РАЗДЕЛ 11 "РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)"	39

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	39

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	39

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	40

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	43

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа	43

РАЗДЕЛ 12 "РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	44

РАЗДЕЛ 13 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"	45

РАЗДЕЛ 14 "СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"	46

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	46

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	46

в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	46

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	46

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	46

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	47

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	47

РАЗДЕЛ 15 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	48

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	48

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	48

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	48

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	49

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности	49

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	49

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	49

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	50

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	50

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	50

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	50

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	50

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	51

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	51

РАЗДЕЛ 16 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"	52

# ВВЕДЕНИЕ

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом между ООО «ЭнергоАудит» и Администрацией Кадуйского муниципального округа, а также Техническим заданием, являющимся приложением к Муниципальному контракту.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

Схема теплоснабжения разработана (актуализирована) в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 944/пр) (ред. от 15.12.2021);

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция                     СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280) (ред. от 31.05.2022);

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. от 30.05.2022);

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст).

А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 1 "ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

### а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Величины существующих площадей строительных фондов представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Величины существующих площадей строительных фондов Кадуйского муниципального округа

| Показатель | 2023 |
| --- | --- |
| Площадь территории округа, км² | 3,26 тыс. км² |
| Жилые зоны, тыс. га | н/д |
| -индивидуальные жилые дома | н/д |
| - малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | н/д |
| - средне этажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | н/д |
| Общественно-деловые зоны, тыс. га | н/д |
| Производственные зоны, тыс. га | н/д |

Зоны перспективной застройки Кадуйского муниципального округа, согласно данных, предоставленных администрацией Кадуйского муниципального округа, не утверждены.

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения, представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

### б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующий и перспективный баланс по тепловой энергии представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Существующий и перспективный баланс по тепловой энергии, Гкал

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | 23748,7 | 23748,7 | 23748,7 | 23748,7 | 23748,7 | 23748,7 | 23748,7 | 23748,7 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газовая котельная с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Газовая котельная д.Андроново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | 20,086 | 20,086 | 20,086 | 20,086 | 20,086 | 20,086 | 20,086 | 20,086 |
| Потери тепловой энергии | 5266 | 5266 | 5266 | 5266 | 5266 | 5266 | 5266 | 5266 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 166 006 | 169 380 | 169 790 | 171 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | 61 327 | 62 327 | 63 327 | 64 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | 104 679 | 107 053 | 106 463 | 107304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии | 2 782 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост и убыль тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.4, структура тепловой нагрузки потребителей муниципального округа на перспективу приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.4

Прирост и убыль тепловой нагрузки

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего прирос по округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.5

Структура тепловой нагрузки потребителей муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2016 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| Газовая котельная п. Кадуй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 1,1738 | 1,1738 | 1,1738 | 1,1738 | 1,1738 | 1,1738 | 1,1738 | 1,1738 |
| 1.2 | на систему ГВС | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 6,872 | 6,872 | 6,872 | 6,872 | 6,872 | 6,872 | 6,872 | 6,872 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 |
| 1.2 | на систему ГВС | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная д.Андроново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Нижние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Маза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная п. Хохлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | на систему ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 40,29427 | 40,29427 | 40,29427 | 40,29427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | на отопление и вентиляцию | 27,65752 | 27,65752 | 27,65752 | 27,65752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | на систему ГВС | 2,85561 | 2,85561 | 2,85561 | 2,85561 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя учтены в таблице 1.4. По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

### г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию

Информация о существующих и перспективных величинах средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления отсутствует.

# РАЗДЕЛ 2 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

### а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Зоны действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес расположения источника тепловой энергии | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | п. Кадуй |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | д.Малая Рукавицкая, п. Кадуй |
| 3 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | ул. Западная д.12 | ул. Западная д.12 |
| 4 | Газовая котельная с. Никольское | с. Никольское ул. Центральная д.12а | с. Никольское |
| 5 | Газовая котельная д.Андроново | д.Андроново | д.Андроново |
| 6 | Котельная п. Нижние | п. Нижние д.12 | п. Нижние |
| 7 | Котельная д. Маза | д. Маза ул. Школьная д.4 | д. Маза |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | п. Хохлово, ул. Строителей, 17 А | п. Хохлово |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | Промышленная 2 | п. Кадуй |

Планируется вывод из эксплуатации теплоснабжающего оборудования филиала ПАО «ОГК2» – Череповецкая ГРЭС и ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной не позднее  31.08.2026.

### б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены во всех населенных пунктах, где преобладает одноэтажная застройка. В качестве источников тепловой энергии используются индивидуальные отопительные системы (печи, камины, котлы) и электроводонагреватели.

### в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии муниципального округа представлены в таблицах 2.2-2.7.

Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности котельной ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.3

Баланс тепловой мощности котельной МУП «ЖКХ п. Хохлово», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| горячее водоснабжение | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |

Таблица 2.4

Баланс тепловой мощности новой газовой котельной п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Потери в тепловых сетях | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 |
| отопление и вентиляция | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 |
| горячее водоснабжение | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.5

Баланс тепловой мощности новой газовой котельной д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| отопление и вентиляция | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| горячее водоснабжение | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.6

Баланс тепловой мощности новой газовой котельной с. Никольское ул. Центральная  д.12а котельная, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| отопление и вентиляция | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.7

Баланс тепловой мощности новой газовой котельной д.Андроново, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| отопление и вентиляция | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

### г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более округов в границах Кадуйского муниципального округа, отсутствует.

### д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

где

|  | - | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
| n | - | число периодов окупаемости, лет; |
|  | - | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | - | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | - | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

# РАЗДЕЛ 3 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"

### а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки установлены только на котельных: газовая котельная п.  Кадуй (ул. Чапаева д.9 стр.1), газовая котельная  д. Малая Рукавицкая, газовая котельная с. Никольское, газовая котельная д. Андроново, газовая котельная п.  Хохлово. Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки. На остальных котельных, установленные котлы не нуждаются в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода.

В таблице 3.1 представлен существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии.

Таблица 3.1

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

# РАЗДЕЛ 4 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

### а) описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального округа.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает те же мероприятия, что и в первом варианте и дополнительно:

Таблица 4.1

| Наименование мероприятия | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- |
| Строительство блочно- модульной котельной ,реконструкция ИТП (МУП «Кадуй Теплосеть») | - | - |
| Строительство блочно-модульной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения (ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС) | - | не позднее 31.08.2026 |
| Замена трубопроводов и котельного оборудования п. Хохлово | - | - |

### б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального округа предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

Таким образом, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории муниципального округа является 2 вариант развития.

# РАЗДЕЛ 5 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

### а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, не предусматривается.

### б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

### в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутствуют.

Таблица 5.1

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| Описание мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- |
| Замена трубопроводов и котельного оборудования п. Хохлово | - | - |

### г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В Кадуйском муниципальном округе отсутствуют системы теплоснабжения, в которых источники с комбинированной выработкой тепловой энергии и котельные функционируют совместно.

### д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии в рамках разработки Схемы теплоснабжения Кадуйского муниципального округа не предлагаются.

### е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование существующих источников тепловой энергии в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не предполагается.

### ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, в рамках разработки Схемы теплоснабжения Кадуйского муниципального округа не предлагаются.

### з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

В таблице 5.2 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для Кадуйского муниципального округа.

Изменение существующих температурных графиков на источниках тепловой энергии не требуется.

Таблица 1.2.7

Рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для Кадуйского муниципального округа

| температура воздуха | температура под. тр-од. | температура обр. тр-од. |
| --- | --- | --- |
| +1 и выше | 65 | 53 |
| 0 | 69 | 55 |
| -1 | 70 | 55,5 |
| -2 | 71 | 56 |
| -3 | 72 | 56,5 |
| -4 | 73 | 57 |
| -5 | 74 | 57,5 |
| -6 | 75 | 58 |
| -7 | 76 | 58,5 |
| -8 | 77 | 59 |
| -9 | 78 | 59 |
| -10 | 79 | 60 |
| -11 | 80 | 60 |
| -12 | 81 | 61 |
| -13 | 82 | 61 |
| -14 | 83 | 62 |
| -15 | 84 | 62 |
| -16 | 85 | 63 |
| -17 | 86 | 63 |
| -18 | 87 | 64 |
| -19 | 89 | 65 |
| -20 | 90 | 66 |
| -21 | 91 | 67 |
| -22 | 92 | 67 |
| -23 | 93 | 68 |
| -24 | 94 | 69 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 и ниже | 95 | 70 |

### и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.3 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.3

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | 4,3 | 4,3 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 5,98 | 5,98 |
| Газовая котельная с. Никольское | 8 | 8 |
| Газовая котельная д.Андроново | 1,72 | 1,72 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | 0,688 | 0,688 |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | 12,04 | 12,04 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 39 | 0 (с 01.09.2026 г.) |

### к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

# РАЗДЕЛ 6 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

### а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На основании данных, представленных в Главе 4 «Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки», можно сделать вывод о том, что перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности при разработке Схемы теплоснабжения не требуется.

### б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Кадуйского муниципального округа не предусматриваются.

### в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Кадуйского муниципального округа условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

### г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

### д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется как: способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

В таблице 6.1 сформулированы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения.

Таблица 6.1

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блочно- модульной котельной ,реконструкция ИТП (МУП «Кадуй Теплосеть») | н/д | н/д |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения (ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС) | Мощность 36,33 МВт (31,24 Гкал/ч) | не позднее 31.08.2026 |
| 3 | Замена трубопроводов и котельного оборудования п. Хохлово | н/д | н/д |

# РАЗДЕЛ 7 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ "

### а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Для перехода на закрытую систему теплоснабжения в муниципальном округе планируется:

- установка теплообменников в ИТП зданий;

- строительство пристраиваемого помещения для установки теплообменников, в зданиях, где отсутствует техническая возможность установки теплообменников;

- переход на электрические водонагреватели.

### б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка у потребителей, электрических подогревателей.

# РАЗДЕЛ 8 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

### а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На котельных Кадуйского муниципального округа используется природный газ.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 8.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 8.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 8.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 8.4.

Часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии представлен в таблице 8.5.

Таблица 8.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | природный газ | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | природный газ | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 |
| 3 | Газовая котельная с. Никольское | природный газ | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 |
| 4 | Газовая котельная д.Андроново | природный газ | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 |
| 5 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | сжиженный газ (пропан технический) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная п. Нижние | твёрдое топливо ( древесина) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная д. Маза | твёрдое топливо ( древесина) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | природный газ | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | природный газ | 166006 | 169380 | 169790 | 171631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 210996,23 | 214370,2 | 214780,2 | 216621,2 | 44990,23 | 44990,23 | 44990,23 | 44990,23 |

Таблица 8.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал*

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | природный газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | природный газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Газовая котельная с. Никольское | природный газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Газовая котельная д.Андроново | природный газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | сжиженный газ (пропан технический) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная п. Нижние | твёрдое топливо ( древесина) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная д. Маза | твёрдое топливо ( древесина) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | природный газ | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | природный газ | 329,3 | 322,8 | 330,0 | 329,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, тонн условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | природный газ | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | природный газ | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 |
| 3 | Газовая котельная с. Никольское | природный газ | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 |
| 4 | Газовая котельная д.Андроново | природный газ | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 |
| 5 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | сжиженный газ (пропан технический) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная п. Нижние | твёрдое топливо ( древесина) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная д. Маза | твёрдое топливо ( древесина) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | природный газ | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | природный газ | 34472 | 34 558 | 35 136 | 35 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 41537,763 | 41623,76 | 42201,76 | 42447,76 | 7065,763 | 7065,763 | 7065,763 | 7065,763 |

Таблица 8.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тыс. м3, т

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед. изм. | Расход натурального топлива, тыс. м3, м3, т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Газовая котельная с. Никольское | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Газовая котельная д.Андроново | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | сжиженный газ (пропан технический) | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная п. Нижние | твёрдое топливо ( древесина) | м3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 |
| 7 | Котельная д. Маза | твёрдое топливо ( древесина) | м3 | н/д | 973 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | природный газ | м3 | 23778 | 29717 | 30 180 | 30 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | уголь | т | 10941 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 8.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, м3, кг

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед. изм. | Максимальный часовой расход натурального топлива, м3, кг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Газовая котельная с. Никольское | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Газовая котельная д.Андроново | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | сжиженный газ (пропан технический) | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная п. Нижние | твёрдое топливо ( древесина) | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная д. Маза | твёрдое топливо ( древесина) | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Котельные Кадуйского муниципального округа в основном используют в качестве основного природный газ.

### в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки представлено в таблице 8.6.

Таблица 8.6

Характеристика основного топлива, используемого на котельных

| Наименование | МУП "Кадуй Теплосеть" | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | Газовая котельная п. Хохлово |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Природный газ | газ | Природный газ |
| Марка топлива | В | - | - |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ОО «Газпром межрегионгаз Вологда» |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод | - |
| Откуда осуществляется поставка | - | ГРС «Кадуй» | ГРС Андога |
| Периодичность поставки | круглосуточно | круглосуточно | постоянно |
| Низшая теплота сгорания топлива | 8179 | 8187 | 8155 |

### г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На котельных Кадуйского муниципального округа используется природный газ.

### д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.

# РАЗДЕЛ 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

### а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Текущие и перспективные значения объемов (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

### б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Текущие и перспективные значения средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

### в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Текущие и перспективные значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

### г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

### д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства, отсутствуют.

### е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

# РАЗДЕЛ 10 "ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"

### а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 10.1.

### б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |
| 1.1 | Строительство блочно- модульной котельной, реконструкция ИТП (МУП «Кадуй Теплосеть») | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Строительство блочно-модульной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения (ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС) | н/д | - | не позднее 31.08.2026 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - | - | - |
|  | - собственные средства | - | - | - |
|  | - внебюджетные средства | - | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |  |  |  |
| 2.1 | Замена трубопроводов и котельного оборудования п. Хохлово | н/д | н/д | н/д |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - |  |  |
|  | - собственные средства | - |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - |  |  |
|  | - собственные средства | - |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - |  |  |
|  | - собственные средства | - |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |

### в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

### г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Инвестиционная программа по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения муниципального округа не  разработана.

Инвестиционная программа по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения муниципального округа не  разработана.

### д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

### е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствует.

# РАЗДЕЛ 11 "РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)"

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

### а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

### б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Кадуйского муниципального округа представлен в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | - | Ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 | - |  |
| 3 | Газовая котельная с. Никольское | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети, сети ГВС | 03 | - |  |
| 4 | Газовая котельная д.Андроново | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 | - |  |
| 5 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 05 | - |  |
| 6 | Котельная п. Нижние | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 06 | - |  |
| 7 | Котельная д. Маза | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 07 | - |  |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | МУП «ЖКХ п. Хохлово» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 08 | - |  |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | ПАО «ОГК-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 09 | - | - |

### в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

 размер собственного капитала;

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Кадуйского муниципального округа приведен в таблице 11.2.

Таблица 11.2

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Кадуйского муниципального округа

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | 4,3 | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 01 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 5,98 | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 02 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 3 | Газовая котельная с. Никольское | 8 | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 03 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 4 | Газовая котельная д.Андроново | 1,72 | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 04 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 5 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | 0,176 | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 05 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 6 | Котельная п. Нижние | н/д | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 06 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 7 | Котельная д. Маза | н/д | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 07 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | 12,04 | МУП «ЖКХ п. Хохлово» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 08 | МУП «ЖКХ п. Хохлово» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 39 | ПАО «ОГК-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | н/д | н/д | - | 09 | - | не соответствует критериям ЕТО на территории Кадуйского муниципального округа Вологодской области в соответствии с «Правилами организации теплоснабжения», утвержденными ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |

### г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

### д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

В Кадуйском муниципальном округе предприятия, которые оказывают услуги в сфере теплоснабжения по производству и передачи тепловой энергии населению, бюджету и производству представлены в таблице 11.2.

# РАЗДЕЛ 12 "РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

В настоящий момент распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа не планируется, т.к. иные источники тепловой энергии отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 13 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйные тепловые сети на территории Кадуйского муниципального округа отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 14 "СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

### а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

### б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

### в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

### г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

### д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии в актуализированной схеме теплоснабжения отсутствуют.

### е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка электрических подогревателей.

### ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения, предлагается установка электрических подогревателей.

# РАЗДЕЛ 15 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

### а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории Кадуйского муниципального округа указаны в таблице 14.1.

Таблица 14.1

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Никольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д.Андроново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Нижние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Маза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная п. Хохлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Кадуйского муниципального округа указаны в таблице 14.2.

Таблица 14.2

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Никольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д.Андроново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Нижние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Маза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная п. Хохлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива (кг у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии определяют по формуле:

|  | - КПД котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %. |
| --- | --- |

КПД котлоагрегата определяют на основании теплотехнических испытаний котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии.

Таблица 14.3

Удельный расход условного топлива (кг у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии на источниках тепловой энергии Кадуйского муниципального округа

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Никольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д.Андроново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Нижние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Маза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная п. Хохлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 329,3 | 322,8 | 330,0 | 329,7 | 0 | 0 |

### г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории Кадуйского муниципального округа указано в таблице 14.4, и измеряется как Гкал/м2.

Таблица 14.4

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной на территории Кадуйского муниципального округа отсутствуют данные.

### е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории Кадуйского муниципального округа указана в таблице 14.5, и измеряется как м2/Гкал/ч.

Таблица 14.5

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа не осуществляется.

### з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа не осуществляется.

### и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа не осуществляется.

### к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа указана в таблице 14.6.

Таблица 14.6

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории Кадуйского муниципального округа указан в таблице 14.7, измеряется в годах.

Таблица 14.7

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей на территории Кадуйского муниципального округа указано в таблице 14.8.

Таблица 14.8

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа указано в таблице 14.9.

Таблица 14.9

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. Применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не выявлено.

# РАЗДЕЛ 16 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2033 гг.

Разработка на 2024 год

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

| Генеральный директор | ___________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Кадуйского муниципального округа

Юридический адрес: 162511,Вологодская область рп. Кадуй,ул. Мира д.33, пом. 7

| Зам. главы Кадуйского муниципального округа | ______________ | Родичев А. В. |
| --- | --- | --- |