АДМИНИСТРАЦИЯ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2025          						       		              № 	 218

р.п. Кадуй

Об утверждении схемы теплоснабжения Кадуйского  муниципального округа Вологодской области до 2033 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Кадуйского муниципального округа Вологодской области, постановляю:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Кадуйского  муниципального округа Вологодской области до 2033 года.

2. Управлению народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа:

2.1. Разместить схему теплоснабжения Кадуйского  муниципального округа Вологодской области до 2033 года на сайте Кадуйского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения.

2.2. Разместить на сайте Кадуйского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в Кадуйской газете «Наше время» информацию о размещении схемы теплоснабжения Кадуйского  муниципального округа Вологодской области до 2033 года на сайте Кадуйского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 календарных дней со дня такого размещения.

3.	Признать утратившими силу:

3.2. Постановление Администрации муниципального образования Андроновское Кадуйского муниципального района Вологодской области от 06.12.2013 № 86 «Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования Андроновское до 2017 года»;

3.3. Постановление Администрации муниципального образования Барановское Кадуйского муниципального района Вологодской области от 19.08.2013 № 91 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Барановское до 2020 года»;

3.4. Постановление Администрации муниципального образования Рукавицкое Кадуйского муниципального района Вологодской области от 25.07.2013 г. № 86 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Рукавицкое»;

3.5. Постановление Администрации муниципального образования поселок Кадуй Кадуйского муниципального района Вологодской области от 12.08.2013 г. № 213 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Кадуй»;

3.6. Постановление Администрации муниципального образования Никольское Кадуйского муниципального района Вологодской области от 02.04.2013 № 37 «Об утверждении схемы  теплоснабжения муниципального образования Никольское»;

3.7. Постановление Администрации муниципального образования поселок Хохлово Кадуйского муниципального района Вологодской области от 23.01.2014 г. № 7 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования п. Хохлово;

3.8. Постановление Администрации муниципального образования Мазское Кадуйского муниципального района Вологодской области от 27.07.2013 № 130 «Об утверждении схемы  теплоснабжения муниципального образования Мазское до 2020 года».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кадуйского

муниципального округа

Вологодской области  	                                                                            С.А.Грачева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Кадуйского муниципального округа

Вологодской области

от ___15.04.2025___ № _218____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2033 ГОДА

(разработка на 2024 год)

- ВВЕДЕНИЕ

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом между ООО «ЭнергоАудит» и Администрацией Кадуйского муниципального округа, а также Техническим заданием, являющимся приложением к Муниципальному контракту.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

Схема теплоснабжения разработана (актуализирована) в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 944/пр) (ред. от 15.12.2021);

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция                     СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280) (ред. от 31.05.2022);

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. от 30.05.2022);

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст).

А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.

- РАЗДЕЛ 1 "ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

- а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Величины существующих площадей строительных фондов представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Величины существующих площадей строительных фондов Кадуйского муниципального округа

| Показатель | 2023 |
| --- | --- |
| Площадь территории округа, км² | 3,26 тыс. км² |
| Жилые зоны, тыс. га | н/д |
| -индивидуальные жилые дома | н/д |
| - малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | н/д |
| - средне этажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | н/д |
| Общественно-деловые зоны, тыс. га | н/д |
| Производственные зоны, тыс. га | н/д |

Зоны перспективной застройки Кадуйского муниципального округа, согласно данных, предоставленных администрацией Кадуйского муниципального округа, не утверждены.

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения, представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

- б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующий и перспективный баланс по тепловой энергии представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Существующий и перспективный баланс по тепловой энергии, Гкал

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | 23748,7 | 23748,7 | 23748,7 | 23748,7 | 23748,7 | 23748,7 | 23748,7 | 23748,7 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газовая котельная с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Газовая котельная д.Андроново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | 20,086 | 20,086 | 20,086 | 20,086 | 20,086 | 20,086 | 20,086 | 20,086 |
| Потери тепловой энергии | 5266 | 5266 | 5266 | 5266 | 5266 | 5266 | 5266 | 5266 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 166 006 | 169 380 | 169 790 | 171 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | 61 327 | 62 327 | 63 327 | 64 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | 104 679 | 107 053 | 106 463 | 107304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии | 2 782 | 2 772 | 2 772 | 2 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост и убыль тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.4, структура тепловой нагрузки потребителей муниципального округа на перспективу приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.4

Прирост и убыль тепловой нагрузки

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего прирос по округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.5

Структура тепловой нагрузки потребителей муниципального округа

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2016 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| Газовая котельная п. Кадуй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: |  | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |
|  | 1.1 |  | на отопление и вентиляцию |  | 1,1738 | 1,1738 | 1,1738 | 1,1738 | 1,1738 | 1,1738 | 1,1738 | 1,1738 |
|  | 1.2 |  | на систему ГВС |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: |  | 6,872 | 6,872 | 6,872 | 6,872 | 6,872 | 6,872 | 6,872 | 6,872 |
|  | 1.1 |  | на отопление и вентиляцию |  | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 | 5,888 |
|  | 1.2 |  | на систему ГВС |  | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: |  | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 |
|  | 1.1 |  | на отопление и вентиляцию |  | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 | 0,3447 |
|  | 1.2 |  | на систему ГВС |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: |  | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | 1.1 |  | на отопление и вентиляцию |  | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | 1.2 |  | на систему ГВС |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная д.Андроново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: |  | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
|  | 1.1 |  | на отопление и вентиляцию |  | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
|  | 1.2 |  | на систему ГВС |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Нижние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: |  | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  | 1.1 |  | на отопление и вентиляцию |  | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  | 1.2 |  | на систему ГВС |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Маза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: |  | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | 1.1 |  | на отопление и вентиляцию |  | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | 1.2 |  | на систему ГВС |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная п. Хохлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.1 |  | на отопление и вентиляцию |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.2 |  | на систему ГВС |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в том числе: |  | 40,29427 | 40,29427 | 40,29427 | 40,29427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.1 |  | на отопление и вентиляцию |  | 27,65752 | 27,65752 | 27,65752 | 27,65752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2 |  | на систему ГВС |  | 2,85561 | 2,85561 | 2,85561 | 2,85561 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя учтены в таблице 1.4. По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

- г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию

Информация о существующих и перспективных величинах средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления отсутствует.

- РАЗДЕЛ 2 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

- а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Зоны действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес расположения источника тепловой энергии | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | п. Кадуй |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | д.Малая Рукавицкая, п. Кадуй |
| 3 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | ул. Западная д.12 | ул. Западная д.12 |
| 4 | Газовая котельная с. Никольское | с. Никольское ул. Центральная д.12а | с. Никольское |
| 5 | Газовая котельная д.Андроново | д.Андроново | д.Андроново |
| 6 | Котельная п. Нижние | п. Нижние д.12 | п. Нижние |
| 7 | Котельная д. Маза | д. Маза ул. Школьная д.4 | д. Маза |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | п. Хохлово, ул. Строителей, 17 А | п. Хохлово |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | Промышленная 2 | п. Кадуй |

Планируется вывод из эксплуатации теплоснабжающего оборудования филиала ПАО «ОГК2» – Череповецкая ГРЭС и ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной не позднее  31.08.2026.

- б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены во всех населенных пунктах, где преобладает одноэтажная застройка. В качестве источников тепловой энергии используются индивидуальные отопительные системы (печи, камины, котлы) и электроводонагреватели.

- в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии муниципального округа представлены в таблицах 2.2-2.7.

Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности котельной ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.3

Баланс тепловой мощности котельной МУП «ЖКХ п. Хохлово», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| горячее водоснабжение | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |

Таблица 2.4

Баланс тепловой мощности новой газовой котельной п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Потери в тепловых сетях | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 |
| отопление и вентиляция | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 |
| горячее водоснабжение | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.5

Баланс тепловой мощности новой газовой котельной д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| отопление и вентиляция | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| горячее водоснабжение | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.6

Баланс тепловой мощности новой газовой котельной с. Никольское ул. Центральная  д.12а котельная, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| отопление и вентиляция | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.7

Баланс тепловой мощности новой газовой котельной д.Андроново, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| отопление и вентиляция | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

- г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более округов в границах Кадуйского муниципального округа, отсутствует.

- д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

где

|  | - | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
| n | - | число периодов окупаемости, лет; |
|  | - | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | - | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | - | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

- РАЗДЕЛ 3 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"

- а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки установлены только на котельных: газовая котельная п.  Кадуй (ул. Чапаева д.9 стр.1), газовая котельная  д. Малая Рукавицкая, газовая котельная с. Никольское, газовая котельная д. Андроново, газовая котельная п.  Хохлово. Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки. На остальных котельных, установленные котлы не нуждаются в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода.

В таблице 3.1 представлен существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии.

Таблица 3.1

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

- б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- РАЗДЕЛ 4 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

- а) описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального округа.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает те же мероприятия, что и в первом варианте и дополнительно:

Таблица 4.1

| Наименование мероприятия | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- |
| Строительство блочно- модульной котельной ,реконструкция ИТП (МУП «Кадуй Теплосеть») | - | - |
| Строительство блочно-модульной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения (ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС) | - | не позднее 31.08.2026 |
| Замена трубопроводов и котельного оборудования п. Хохлово | - | - |

- б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального округа предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

Таким образом, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории муниципального округа является 2 вариант развития.

- РАЗДЕЛ 5 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

- а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, не предусматривается.

- б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

- в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутствуют.

Таблица 5.1

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| Описание мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- |
| Замена трубопроводов и котельного оборудования п. Хохлово | - | - |

- г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В Кадуйском муниципальном округе отсутствуют системы теплоснабжения, в которых источники с комбинированной выработкой тепловой энергии и котельные функционируют совместно.

- д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии в рамках разработки Схемы теплоснабжения Кадуйского муниципального округа не предлагаются.

- е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование существующих источников тепловой энергии в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не предполагается.

- ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, в рамках разработки Схемы теплоснабжения Кадуйского муниципального округа не предлагаются.

- з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

В таблице 5.2 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для Кадуйского муниципального округа.

Изменение существующих температурных графиков на источниках тепловой энергии не требуется.

Таблица 1.2.7

Рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для Кадуйского муниципального округа

| температура воздуха | температура под. тр-од. | температура обр. тр-од. |
| --- | --- | --- |
| +1 и выше | 65 | 53 |
| 0 | 69 | 55 |
| -1 | 70 | 55,5 |
| -2 | 71 | 56 |
| -3 | 72 | 56,5 |
| -4 | 73 | 57 |
| -5 | 74 | 57,5 |
| -6 | 75 | 58 |
| -7 | 76 | 58,5 |
| -8 | 77 | 59 |
| -9 | 78 | 59 |
| -10 | 79 | 60 |
| -11 | 80 | 60 |
| -12 | 81 | 61 |
| -13 | 82 | 61 |
| -14 | 83 | 62 |
| -15 | 84 | 62 |
| -16 | 85 | 63 |
| -17 | 86 | 63 |
| -18 | 87 | 64 |
| -19 | 89 | 65 |
| -20 | 90 | 66 |
| -21 | 91 | 67 |
| -22 | 92 | 67 |
| -23 | 93 | 68 |
| -24 | 94 | 69 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 и ниже | 95 | 70 |

- и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.3 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.3

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | 4,3 | 4,3 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 5,98 | 5,98 |
| Газовая котельная с. Никольское | 8 | 8 |
| Газовая котельная д.Андроново | 1,72 | 1,72 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | 0,688 | 0,688 |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | 12,04 | 12,04 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 39 | 0 (с 01.09.2026 г.) |

- к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

- РАЗДЕЛ 6 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

- а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На основании данных, представленных в Главе 4 «Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки», можно сделать вывод о том, что перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности при разработке Схемы теплоснабжения не требуется.

- б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Кадуйского муниципального округа не предусматриваются.

- в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Кадуйского муниципального округа условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

- г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

- д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется как: способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

В таблице 6.1 сформулированы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения.

Таблица 6.1

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блочно- модульной котельной ,реконструкция ИТП (МУП «Кадуй Теплосеть») | н/д | н/д |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения (ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС) | Мощность 36,33 МВт (31,24 Гкал/ч) | не позднее 31.08.2026 |
| 3 | Замена трубопроводов и котельного оборудования п. Хохлово | н/д | н/д |

- РАЗДЕЛ 7 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ "

- а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Для перехода на закрытую систему теплоснабжения в муниципальном округе планируется:

- установка теплообменников в ИТП зданий;

- строительство пристраиваемого помещения для установки теплообменников, в зданиях, где отсутствует техническая возможность установки теплообменников;

- переход на электрические водонагреватели.

- б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка у потребителей, электрических подогревателей.

- РАЗДЕЛ 8 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

- а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На котельных Кадуйского муниципального округа используется природный газ.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 8.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 8.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 8.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 8.4.

Часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии представлен в таблице 8.5.

Таблица 8.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

| № п/п |  | Наименование котельной |  | Вид топлива |  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
|  | 1 |  | Газовая котельная п. Кадуй |  | природный газ |  | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 |
|  | 2 |  | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  | природный газ |  | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 |
|  | 3 |  | Газовая котельная с. Никольское |  | природный газ |  | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 |
|  | 4 |  | Газовая котельная д.Андроново |  | природный газ |  | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 |
|  | 5 |  | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  | сжиженный газ (пропан технический) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 6 |  | Котельная п. Нижние |  | твёрдое топливо ( древесина) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 7 |  | Котельная д. Маза |  | твёрдое топливо ( древесина) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 8 |  | Газовая котельная п. Хохлово |  | природный газ |  | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 |
|  | 9 |  | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  | природный газ |  | 166006 | 169380 | 169790 | 171631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 210996,23 | 214370,2 | 214780,2 | 216621,2 | 44990,23 | 44990,23 | 44990,23 | 44990,23 |

Таблица 8.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал*

| № п/п |  | Наименование котельной |  | Вид топлива |  | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
|  | 1 |  | Газовая котельная п. Кадуй |  | природный газ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2 |  | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  | природный газ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3 |  | Газовая котельная с. Никольское |  | природный газ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 4 |  | Газовая котельная д.Андроново |  | природный газ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 5 |  | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  | сжиженный газ (пропан технический) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 6 |  | Котельная п. Нижние |  | твёрдое топливо ( древесина) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 7 |  | Котельная д. Маза |  | твёрдое топливо ( древесина) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 8 |  | Газовая котельная п. Хохлово |  | природный газ |  | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
|  | 9 |  | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  | природный газ |  | 329,3 | 322,8 | 330,0 | 329,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

| № п/п |  | Наименование котельной |  | Вид топлива |  | Расход условного топлива, тонн условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
|  | 1 |  | Газовая котельная п. Кадуй |  | природный газ |  | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 |
|  | 2 |  | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  | природный газ |  | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 |
|  | 3 |  | Газовая котельная с. Никольское |  | природный газ |  | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 |
|  | 4 |  | Газовая котельная д.Андроново |  | природный газ |  | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 |
|  | 5 |  | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  | сжиженный газ (пропан технический) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 6 |  | Котельная п. Нижние |  | твёрдое топливо ( древесина) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 7 |  | Котельная д. Маза |  | твёрдое топливо ( древесина) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 8 |  | Газовая котельная п. Хохлово |  | природный газ |  | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 |
|  | 9 |  | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  | природный газ |  | 34472 | 34 558 | 35 136 | 35 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 41537,763 | 41623,76 | 42201,76 | 42447,76 | 7065,763 | 7065,763 | 7065,763 | 7065,763 |

Таблица 8.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тыс. м3, т

| № п/п |  | Наименование котельной |  | Вид топлива |  | Ед. изм. |  | Расход натурального топлива, тыс. м3, м3, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
|  | 1 |  | Газовая котельная п. Кадуй |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2 |  | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3 |  | Газовая котельная с. Никольское |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 4 |  | Газовая котельная д.Андроново |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 5 |  | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  | сжиженный газ (пропан технический) |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 6 |  | Котельная п. Нижние |  | твёрдое топливо ( древесина) |  | м3 |  | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 |
|  | 7 |  | Котельная д. Маза |  | твёрдое топливо ( древесина) |  | м3 |  | н/д | 973 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 8 |  | Газовая котельная п. Хохлово |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 9 |  | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  | природный газ |  | м3 |  | 23778 | 29717 | 30 180 | 30 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | уголь |  | т |  | 10941 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 8.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, м3, кг

| № п/п |  | Наименование котельной |  | Вид топлива |  | Ед. изм. |  | Максимальный часовой расход натурального топлива, м3, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
|  | 1 |  | Газовая котельная п. Кадуй |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2 |  | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3 |  | Газовая котельная с. Никольское |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 4 |  | Газовая котельная д.Андроново |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 5 |  | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  | сжиженный газ (пропан технический) |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 6 |  | Котельная п. Нижние |  | твёрдое топливо ( древесина) |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 7 |  | Котельная д. Маза |  | твёрдое топливо ( древесина) |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 8 |  | Газовая котельная п. Хохлово |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 9 |  | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

- б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Котельные Кадуйского муниципального округа в основном используют в качестве основного природный газ.

- в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки представлено в таблице 8.6.

Таблица 8.6

Характеристика основного топлива, используемого на котельных

| Наименование | МУП "Кадуй Теплосеть" | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | Газовая котельная п. Хохлово |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Природный газ | газ | Природный газ |
| Марка топлива | В | - | - |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ОО «Газпром межрегионгаз Вологда» |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод | - |
| Откуда осуществляется поставка | - | ГРС «Кадуй» | ГРС Андога |
| Периодичность поставки | круглосуточно | круглосуточно | постоянно |
| Низшая теплота сгорания топлива | 8179 | 8187 | 8155 |

- г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На котельных Кадуйского муниципального округа используется природный газ.

- д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.

- РАЗДЕЛ 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

- а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Текущие и перспективные значения объемов (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

- б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Текущие и перспективные значения средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

- в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Текущие и перспективные значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

- г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

- д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства, отсутствуют.

- е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

- РАЗДЕЛ 10 "ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"

- а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 10.1.

- б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |
| 1.1 | Строительство блочно- модульной котельной, реконструкция ИТП (МУП «Кадуй Теплосеть») | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Строительство блочно-модульной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения (ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС) | н/д | - | не позднее 31.08.2026 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - | - | - |
|  | - собственные средства | - | - | - |
|  | - внебюджетные средства | - | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |  |  |  |
| 2.1 | Замена трубопроводов и котельного оборудования п. Хохлово | н/д | н/д | н/д |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - |  |  |
|  | - собственные средства | - |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - |  |  |
|  | - собственные средства | - |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - |  |  |
|  | - собственные средства | - |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |

- в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

- г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Инвестиционная программа по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения муниципального округа не  разработана.

Инвестиционная программа по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения муниципального округа не  разработана.

- д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

- е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствует.

- РАЗДЕЛ 11 "РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)"

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

- а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

- б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Кадуйского муниципального округа представлен в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | - | Ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 | - |  |
| 3 | Газовая котельная с. Никольское | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети, сети ГВС | 03 | - |  |
| 4 | Газовая котельная д.Андроново | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 | - |  |
| 5 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 05 | - |  |
| 6 | Котельная п. Нижние | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 06 | - |  |
| 7 | Котельная д. Маза | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 07 | - |  |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | МУП «ЖКХ п. Хохлово» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 08 | - |  |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | ПАО «ОГК-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 09 | - | - |

- в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

 размер собственного капитала;

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Кадуйского муниципального округа приведен в таблице 11.2.

Таблица 11.2

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Кадуйского муниципального округа

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | 4,3 | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 01 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 5,98 | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 02 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 3 | Газовая котельная с. Никольское | 8 | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 03 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 4 | Газовая котельная д.Андроново | 1,72 | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 04 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 5 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | 0,176 | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 05 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 6 | Котельная п. Нижние | н/д | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 06 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 7 | Котельная д. Маза | н/д | МУП "Кадуй Теплосеть" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 07 | МУП "Кадуй Теплосеть" | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | 12,04 | МУП «ЖКХ п. Хохлово» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | - | 08 | МУП «ЖКХ п. Хохлово» | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 39 | ПАО «ОГК-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | н/д | н/д | - | 09 | - | не соответствует критериям ЕТО на территории Кадуйского муниципального округа Вологодской области в соответствии с «Правилами организации теплоснабжения», утвержденными ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |

- г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

- д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

В Кадуйском муниципальном округе предприятия, которые оказывают услуги в сфере теплоснабжения по производству и передачи тепловой энергии населению, бюджету и производству представлены в таблице 11.2.

- РАЗДЕЛ 12 "РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

- о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

- об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

- о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

В настоящий момент распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа не планируется, т.к. иные источники тепловой энергии отсутствуют.

- РАЗДЕЛ 13 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйные тепловые сети на территории Кадуйского муниципального округа отсутствуют.

- РАЗДЕЛ 14 "СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

- а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

- б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

- в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

- г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

- д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии в актуализированной схеме теплоснабжения отсутствуют.

- е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка электрических подогревателей.

- ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения, предлагается установка электрических подогревателей.

- РАЗДЕЛ 15 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

- а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории Кадуйского муниципального округа указаны в таблице 14.1.

Таблица 14.1

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Никольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д.Андроново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Нижние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Маза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная п. Хохлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Кадуйского муниципального округа указаны в таблице 14.2.

Таблица 14.2

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Никольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д.Андроново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Нижние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Маза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная п. Хохлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива (кг у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии определяют по формуле:

|  | - КПД котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %. |
| --- | --- |

КПД котлоагрегата определяют на основании теплотехнических испытаний котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии.

Таблица 14.3

Удельный расход условного топлива (кг у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии на источниках тепловой энергии Кадуйского муниципального округа

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная с. Никольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная д.Андроново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Нижние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Маза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная п. Хохлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 329,3 | 322,8 | 330,0 | 329,7 | 0 | 0 |

- г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории Кадуйского муниципального округа указано в таблице 14.4, и измеряется как Гкал/м2.

Таблица 14.4

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

- д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной на территории Кадуйского муниципального округа отсутствуют данные.

- е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории Кадуйского муниципального округа указана в таблице 14.5, и измеряется как м2/Гкал/ч.

Таблица 14.5

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

- ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа не осуществляется.

- з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа не осуществляется.

- и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа не осуществляется.

- к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа указана в таблице 14.6.

Таблица 14.6

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

- л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории Кадуйского муниципального округа указан в таблице 14.7, измеряется в годах.

Таблица 14.7

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

- м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей на территории Кадуйского муниципального округа указано в таблице 14.8.

Таблица 14.8

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

- н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа указано в таблице 14.9.

Таблица 14.9

| Показатель | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

- о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. Применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не выявлено.

- РАЗДЕЛ 16 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2033 гг.

Разработка на 2024 год

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Заказчик:

Администрация Кадуйского муниципального округа

Юридический адрес: 162511,Вологодская область рп. Кадуй,ул. Мира д.33, пом. 7

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2033 ГОДА

(разработка на 2024 год)

# ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства. Она разрабатывается (актуализируется) на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

Схема теплоснабжения разработана (актуализирована) в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 944/пр) (ред. от 15.12.2021);

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция                     СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280) (ред. от 31.05.2022);

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. от 30.05.2022);

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст).

А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Ка́дуйский муниципальный округ - административно-территориальная единица (район) в Вологодской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Кадуйский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — посёлок городского типа Кадуй, расположен в 178 км от Вологды и в 56 км от Череповца.

Кадуй расположен в 18 км от федеральной автотранспортной магистрали Вологда – Новая Ладога. Район расположен в юго-западной части Вологодской области. Площадь его территории — 3,26 тыс. км², что составляет 2,2 % от всей территории области (22-й район по размеру территории в области).

Граничит:

- на западе с Бабаевским районом;

- на севере с Белозерским районом;

- на юго-востоке и востоке с Череповецким районом;

- на юго-западе с Устюженским районом.

Кадуйский район с северо-запада на юго-восток пересекает река Суда. Все остальные реки района относятся к её бассейну, крупнейшие из них — Андога, Колпь, Шулма, Ворон.

По Кадуйскому округу проходят важнейшие транспортные магистрали, соединяющие Центральную Россию с Уралом, тем самым легко устанавливаются активные деловые связи с Санкт-Петербургом, Ярославлем, Архангельском, Северодвинском.

Климат Кадуйского муниципального округа умеренно-континентальный с умеренно тёплым летом и умеренно холодной зимой, а также неустойчивым режимом погоды. Большая часть осадков приходится на летнее время. Основным направлением ветра является западный. Средняя температура в январе — -11 °С, средняя температура в июле — +17 °С.

В посёлке Кадуй, административном центре округа, также отмечается частая смена воздушных масс и сезонная смена ветров. Большую часть года преобладают южные ветры, реже отмечаются восточные и северо-западные.

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» территория муниципального округа по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II B, характеризуемая как благоприятная. Однако, при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).

# ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

## Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

На момент разработки схемы теплоснабжения Кадуйского муниципального округа  функциональны 9 местных систем теплоснабжения, образованные на базе 9 котельных. Структура теплоснабжения представляет собой централизованное, децентрализованное и индивидуальное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя.

Источниками теплоснабжения на территории Кадуйского муниципального округа являются 9 отопительных котельных, работающие на природном газе.

На территории муниципального образования Кадуйский муниципальный округ  в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность: МУП «ЖКХ п. Хохлово», ПАО «ОГК-2», МУП "Кадуй Теплосеть.

Отопление жилых домов частного сектора – в основном индивидуальное, печное на дровах. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода. Оборудование для водоподготовки присутствуют не на всех котельных.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения. Тип изоляции теплосетей – преимущественно ППУ, также, для изоляции используются теплоизоляционные плиты и рубероид.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение.

Также на территории населенного пункта сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением.

Зоны индивидуального теплоснабжения охватывают сложившуюся на территории округа жилую малоэтажную застройку частного сектора. В качестве источников тепла в домах используются газовые котлы и печи дровяного отопления.

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не подключенных к системам централизованного теплоснабжения, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, работающих на твердом топливе и природном газе. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

Таблица 1.1

Перечень источников тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес источника | Собственник |  | Наименование ТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная | тепловые сети |  |
| 1 | Газовая котельная | п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Администрация Кадуйского муниципального округа | Администрация Кадуйского муниципального округа | МУП "Кадуй Теплосеть" |
| 2 | Газовая котельная, | д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | Администрация Кадуйского муниципального округа | Администрация Кадуйского муниципального округа |  |
| 3 | Блочно-модульная котельная | ул. Западная д.12 | Администрация Кадуйского муниципального округа | Администрация Кадуйского муниципального округа |  |
| 4 | Газовая котельная | с. Никольское ул. Центральная д.12а | Администрация Кадуйского муниципального округа | Администрация Кадуйского муниципального округа |  |
| 5 | Газовая котельная | д.Андроново | Администрация Кадуйского муниципального округа | Администрация Кадуйского муниципального округа |  |
| 6 | котельная | п. Нижние д.12 | Администрация Кадуйского муниципального округа | Администрация Кадуйского муниципального округа |  |
| 7 | котельная | д. Маза ул. Школьная д.4 | ООО «Электротеплосеть» | Администрация Кадуйского муниципального округа |  |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | п. Хохлово | - | - | МУП «ЖКХ п. Хохлово» |
| 9 | ПАО «ОГК-2» -Череповецкая ГРЭС | Промышленная 2 | ПАО «ОГК-2» | - | ПАО «ОГК-2» |

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами теплоснабжения.

### а) в зонах действия производственных котельных

Теплоснабжение производственных зон осуществляется как от централизованных источников теплоснабжения , так и от собственных котельных.

### б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных источников тепла, работающих на  дровах, отходах лесопиления, электроэнергии и природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

## Часть 2 “Источники тепловой энергии”

### а) структура и технические характеристики основного оборудования

Основные источники тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных Кадуйского муниципального округа

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии |  | Тип котла |  | Кол-во котлов |  | Год установки котла |  | Мощность котла, Гкал/ч |  | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч |  | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал |  | КПД котлов, % |  | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал |  | Дата обследования котлов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газовая котельная, п. Кадуй ул.Чапаева д.9 стр.1 |  | Ква-1 |  | 5 |  | 4 котла 2012, 1 котел 1993, 1 котел 1991 |  | 0,86 |  | 4,3 |  | - |  | 59,7 |  | - |  | 2023 |  |
| 2 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул.Надежды стр.1, стр.2 |  | КВ-ГМ-2,32-115Н |  | 3 |  | 1994 |  | 1,995 |  | 5,98 |  | - |  | 69 |  | - |  | 2023 |  |
| 3 | Газовая с. Никольское ул. Центральная д.12а котельная |  | КВГ-4,65-150 |  | 2 |  | 1996 |  | 4 |  | 8 |  | - |  | 70 |  | - |  | 2023 |  |
| 4 | Газовая котельная, д.Андроново |  | Факел Г-ГБЛ |  | 2 |  | 2000 |  | 0,86 |  | 1,72 |  | - |  | 70 |  | - |  | 2023 |  |
| 5 | ПАО «ОГК-2» -Череповецкая ГРЭС |  | ТПЕ-208 |  | 1 |  | 1977 |  | - |  | 39 |  | - |  | 71,9 |  | 329,3 |  | 02.12.2022 |  |
| 6 | ПАО «ОГК-2» -Череповецкая ГРЭС |  | ТПЕ-208 |  | 1 |  | 1978 |  | - |  |  |  | - |  | 71,9 |  | 329,3 |  | 06.12.2021 |  |
| 7 | Газовая котельная п. Хохлово ул. Строителей 17А |  | водогрейный |  | 4 |  | 2004 |  | 2,15 |  | 12,04 |  | 0,157 |  | 90 |  | 0,156 |  | Март 2023 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2020 |  | 3,44 |  | - |  | 0,153 |  | 93 |  | - |  | - |  |
| Основное топливо – дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Котельная п. Нижние |  | КВр-0,8К(Д) |  | 1 |  | 2023 |  | 0,688 |  | 0,688 |  | - |  | 76 |  | - |  | 2023 |

При условии соблюдения температурного графика, суммарной производительности насосного оборудования достаточно для обеспечения существующей и подключения перспективной тепловой нагрузки к тепловым сетям котельных Кадуйского муниципального округа .

### б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационных установок представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | 4,3 | 4,3 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 1,995 | 1,995 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | 0,176 | 0,112 |
| Газовая котельная с. Никольское | 4 | 4 |
| Газовая котельная д.Андроново | 0,86 | 0,86 |
| Котельная п. Нижние | 0,688 | 0,688 |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | 12,04 | 12,04 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 39 | 39 |

### в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности

| Наименование источника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ ч | Ограничения тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | 4,3 | 4,3 | - | - |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 5,98 | 5,98 | - | - |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | 0,176 | 0,112 | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | 8 | 8 | - | - |
| Газовая котельная д.Андроново | 1,72 | 1,72 | - | - |
| Котельная п. Нижние | 0,688 | 0,688 | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | 12,04 | 12,04 | - | - |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 39 | 39 | - | - |

### г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5

Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| Наименование источника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Потребление на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | 4,3 | 4,3 | 0,047 | 4,25 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 5,98 | 5,98 | 0,03 | 5,95 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | 0,176 | 0,112 | н/д | 0,110 |
| Газовая котельная с. Никольское | 8 | 8 | 0,016 | 0,016 |
| Газовая котельная д.Андроново | 1,72 | 1,72 | 0,006 | 1,714 |
| Котельная п. Нижние | 0,688 | 0,688 | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | 12,04 | 12,04 | 0,013 | 12,027 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 39 | 39 | - | - |

### д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Ремонтные компании проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работы проводятся в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону. Режимно-наладочные испытания и капитальные ремонты проводятся по окончанию срока службы котлов.

Сведения о котельном оборудовании представлены в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6

Сведения о котельном оборудовании

| Наименование источника теплоснабжения | Тип подогревателя | Основной (о); Резервный (р) | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Дата проведения режимной наладки оборудования | Температурный график | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | - | - | 1995 | 2,58/1,35 | 2023 | 95-70 | природный газ |
| Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул.Надежды стр.1, стр.2 | - | - | 2005 | 5,98/5,9 | 2023 | 95-70 | природный газ |
| Блочно-модульная котельная ул.Западная д.12 | - | - | 2014 | 0,176 | 2023 | 80/60 | сжиженный газ |
| Газовая с.Никольское ул. Центральная д.12а котельная | - | - | 1996 | 8 | 2023 | 90/70 | природный газ |
| Газовая котельная, д.Андроново | - | - | 2000 | 1,72 | 2022 | 90/70 | природный газ |
| Котельная, п.Нижнее д.12 | - | - | 2023 | 0,688 | - | 90/70 | дрова |
| Котельная, д.Маза ул. Школьная д.4 | - | - | 1982 | 2,69 | - | - | дрова |

Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

- паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;

- паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;

- для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).

### е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа, отсутствуют.

### ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях.

Системы теплоснабжения муниципального образования запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками отпуска тепловой энергии на тепловых источниках.

Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии с отопительной нагрузкой приведен в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7

Температурный график работы котельных МУП «Кадуй Теплосеть»

| температура воздуха | температура под. тр-од. | температура обр. тр-од. |
| --- | --- | --- |
| +1 и выше | 65 | 53 |
| 0 | 69 | 55 |
| -1 | 70 | 55,5 |
| -2 | 71 | 56 |
| -3 | 72 | 56,5 |
| -4 | 73 | 57 |
| -5 | 74 | 57,5 |
| -6 | 75 | 58 |
| -7 | 76 | 58,5 |
| -8 | 77 | 59 |
| -9 | 78 | 59 |
| -10 | 79 | 60 |
| -11 | 80 | 60 |
| -12 | 81 | 61 |
| -13 | 82 | 61 |
| -14 | 83 | 62 |
| -15 | 84 | 62 |
| -16 | 85 | 63 |
| -17 | 86 | 63 |
| -18 | 87 | 64 |
| -19 | 89 | 65 |
| -20 | 90 | 66 |
| -21 | 91 | 67 |
| -22 | 92 | 67 |
| -23 | 93 | 68 |
| -24 | 94 | 69 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 и ниже | 95 | 70 |

### з) среднегодовая загрузка оборудования

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Как правило, летние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь.

Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельных представлены в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8

Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2023 год

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час |
| 1 | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | 4,3 | 4138,54 | 5832 |
| 2 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул.Надежды стр.1, стр.2 | 5,98 | 18296,927 | 5832 |
| 3 | Газовая с. Никольское ул. Центральная д.12а котельная | 8 | 1871,79 | 5832 |
| 4 | Газовая котельная, д.Андроново | 1,72 | 518,97 | 5832 |
| 5 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | 0,176 | н/д | н/д |
| 6 | Котельная п. Нижние | 0,688 | н/д | н/д |
| 7 | Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово ул. Строителей 17А | 12,04 | 20164 | н/д |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | 166006 | н/д |

### и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Отпуск тепловой энергии в сеть учитывается приборами коммерческого учета тепловой энергии, установленными на котельных. Информация о марках приборов учета тепловой энергии на источниках тепловой энергии отсутствует.

### к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источников теплоснабжения представлена в таблице 1.2.9.

Таблица 1.2.9

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источников теплоснабжения

| № п/п | Номер вывода тепловой мощности (источник тепловой энергии) | Прекращение теплоснабжения (время) | Восстановление теплоснабжения (время) | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная п. Хохлово ул. Строителей 17А | 10:00 | 19:00 | Отсутствие электрической энергии |  | 34,4 |

Таблица 1.2.10

Динамика теплоснабжения котельных (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | 1 (отсутствие эл.эн.) | 2ч. 35мин. | - |
| 2022 | 4 (отсутствие эл.эн.) | 8ч. 33мин. | - |
| 2023 | - | - | - |

### л) характеристика водоподготовительных установок

Водоподготовительные установки установлены только на котельных: газовая котельная п.  Кадуй (ул. Чапаева д.9 стр.1), газовая котельная  д. Малая Рукавицкая, газовая котельная с. Никольское, газовая котельная д. Андроново, газовая котельная п.  Хохлово. Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки. В случае отсутствия на котельных водоподготовительных устройств в качестве исходной воды используется водопроводная вода или вода из артезианских скважин.

Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источников теплоснабжения представлена в таблице 1.2.11.

Таблица 1.2.11

Характеристика ВПУ котельных

| Наименование источника | Наименование системы водоподготовки | Производительность, м3/ч | Состав системы водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | ВПУ-1 | 1 | 2 фильтра, бак-солерастворителя и насос. |
| Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | Натри-катионитная установка умягчения воды «Акватон SFS/3672» | 20 | Корпус с распределительной системой 2,управляющий клапан 2,контролер,бак с системой приготовления раствора 2. |
| Газовая с. Никольское ул. Центральная д.12а котельная | Натри-катионитная установка умягчения воды | 1 | 2 фильтра, бак-солерастворителя и насос. |
| Газовая котельная, д.Андроново | Комплексон-6 | 0,5 | Установка АСДР, счетчик воды, комплексонат. |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д |

### м) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

### н) проектный и установленный топливный режим котельных

На территории муниципального округа функционирует 9 котельных.

Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблице 1.2.12.

Таблица 1.2.12

Установленный топливный режим котельных за 2023 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | природный газ | 8179 | 654,29 |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | природный газ | 8179 | 2892,71 |
| 3 | Газовая котельная с. Никольское | природный газ | 8179 | 295,717 |
| 4 | Газовая котельная д.Андроново | природный газ | 8179 | 82,046 |
| 5 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | природный газ | 12000 | н/д |
| 6 | Котельная п. Нижние | дрова | 2400 | н/д |
| 7 | Котельная д. Маза | природный газ | н/д | н/д |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | природный газ | 8180 | 3141 |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | природный газ | 8187 | 34472 |

### о) сведения о резервном топливе котельных

Резервное топливо на котельных не предусмотрено.

### п) эксплуатационные показатели функционирования котельных

Эксплуатационные показатели котельных представлены в таблице 1.2.13.

Таблица 1.2.13

Эксплуатационные показатели котельных на 2023 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | МУП «ЖКХ п. Хохлово» | МУП «Кадуй Теплосеть» | Филиал ПАО «ОГК-2» – Череповецкая ГРЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы основного оборудования источника теплоснабжения | % | 20 | 30 | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 0,135 | 137 | - |
| Собственные нужды | кВт-ч/Гкал | 0,4 | 2 | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 0,157 | 137 | - |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | % | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | % | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 70,6 | 70 | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | - | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | 75 | - |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | 0 | - |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | 0 | - |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников теплоснабжения | 1/год | 1 | 0 | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников теплоснабжения | час | 9 | 0 | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 34,4 | 0 | - |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - |

### р) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"

### а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Система теплоснабжения в Кадуйском муниципальном округе – зависимая, открытая. Тепловые сети от котельных выполнены в двухтрубном исполнении. Начало эксплуатации тепловых сетей непосредственно от котельных.

Единая тепловая сеть на территории Кадуйского муниципального округа отсутствует, у каждой котельной свои индивидуальные тепловые сети, не закольцованные с тепловыми сетями других котельных.

Арматура на тепловых сетях имеется в наличии в достаточном количестве и полном комплекте.

Общая характеристика имеющихся на территории Кадуйского муниципального округа тепловых сетей представлена в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

| Трубопровод тепловой сети: подающий -(п); обратный - (о) | Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм | Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Теплоизоляционная конструкция | Балансовая принадлежность участка ТС | Физ. Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | до 100 мм | 1619 | распределительные | Надземная | 1974 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 100-125мм | 847 | распределительные | Надземная | 1974 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 150 мм | 2818 | магистральные | Надземная | 1974 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | до 100 мм | 373,0 | распределительные | Подземная | 1974 | Маты прошивные | - | 90 |
|  | 100-125мм | 70,0 | распределительные | Подземная | 1974 | Маты прошивные | - | 90 |
|  | 150 мм | 90,0 | магистральные | Подземная | 1974 | Маты прошивные | - | 90 |
|  |  | 5817,0 |  |  |  |  | - |  |
| Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул.Надежды стр.1, стр.2 | до 100 мм | 2074 | Распределительные | Надземная | 1978 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 100-125мм | 130 | магистральные | Надземная | 1978 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 200мм | 883 | магистральные | Надземная | 1978 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 300 мм | 2135 | магистральные | Надземная | 1978 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | до 100 мм | 6806 | Распределительные | Подземная | 1978 | Маты прошивные | - | 90 |
|  | 100-125мм | 2017 | Распределительные | Подземная | 1978 | Маты прошивные | - | 90 |
|  | 150 мм | 399 | Распределительные | Подземная | 1978 | Маты прошивные | - | 90 |
|  | 200 мм | 196 | магистральные | Подземная | 1978 | Маты прошивные | - | 90 |
|  | 250 мм | 1055 | магистральные | Подземная | 1978 | Маты прошивные | - | 90 |
|  | 300 мм | 2425 | магистральные | Подземная | 1978 | Маты прошивные | - | 90 |
|  |  | 18120,0 |  |  |  |  | - |  |
| Д.Андроново 2206,0 | 150 | 2206,0 | магистральные | надземный | 1982 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 80 |  | Распределительные-отопление | надземный | 1982 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 50 |  | Распределительные-отопление | надземный | 1982 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
| С.Никольское 2688,47 | 159 | 330 | магистральные | надземный | 1982 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 133 | 197 | магистральные | надземный | 1982 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 100 | 255 | магистральные | надземный | 1982 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 76 | 399 | Распределительные-отопление | надземный | 1982 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 54 | 54 | Распределительные-отопление | надземный | 1982 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 50 | 1233,03 | Распределительные-отопление | надземный | 1982 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 35 | 7,44 | Распределительные-отопление | надземный | 1982 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 32 | 138 | Распределительные-отопление | надземный | 1982 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
|  | 25 | 75 | Распределительные-отопление | надземный | 1982 | Мин.вата и оцинков.листы | - | 90 |
| ТС п. Хохлово | 200 | 887 | магистральные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 100 | 972 | магистральные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 100 | 198 | магистральные | подземная | 2021-2023 | - | - | 5 |
|  | 250 | 699 | магистральные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 80 | 583 | магистральные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 80 | 169 | магистральные | подземная | 2021-2023 | - | - | 5 |
|  | 80 | 266 | распределительные | подземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 70 | 308 | магистральные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 70 | 255 | распределительные | подземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 70 | 76 | магистральные | подземная | 2021-2023 | - | - | 5 |
|  | 50 | 315 | магистральные | подземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 50 | 252 | распределительные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 50 | 1019 | распределительные | подземная | 2021-2023 | - | - | 5 |
|  | 40 | 49 | магистральные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 40 | 153 | распределительные | подземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 32 | 34 | распределительные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 25 | 234 | распределительные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
| ГВС п. Хохлово | 200 | 699 | магистральные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 100 | 376 | магистральные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 100 | 257 | магистральные | надземная | 2021-2023 | - | - | 5 |
|  | 80 | 18 | магистральные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 80 | 233 | магистральные | подземная | 2021-2023 | - | - | 5 |
|  | 70 | 278 | магистральные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 70 | 110 | распределительные | подземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 50 | 30 | магистральные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 50 | 211 | магистральные | подземная | 2021-2023 | - | - | 5 |
|  | 50 | 205 | распределительные | подземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 50 | 839 | распределительные | подземная | 2021-2023 | - | - | 5 |
|  | 40 | 185 | распределительные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |
|  | 32 | 40 | распределительные | надземная | 1970-1990 | - | - | 90 |

### б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей Кадуйского муниципального округа представлены на рисунках 4.1.-4.9.

### в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Кадуйский округ расположен в юго-западной части Вологодской области. Граничит: на западе с Бабаевским округом; на севере с Белозерским округом; на юго-востоке и востоке с Череповецким районом; на юго-западе с Устюженским округом.

На территории округа отмечены ярус отложений каменноугольной системы и четвертичные отложения.

Отложения каменноугольной системы

Отложения каменноугольной системы (карбона) представлены верхним отделом. Верхний карбон мощностью 80-130 м представлен Касимовским (C3k) ярусом. Касимовский ярус представлен доломитами, известняками, мергелями с прослоями песчаников и глин.

Четвертичные образования

Верхняя часть осадочного чехла представлена отложениями, сформировавшимися в четвертичный период. Четвертичные образования сформировались в результате неоднократных наступлений ледниковых покровов, размыва предыдущих осадков водно-ледниковыми потоками, эрозионно-аккумулятивной деятельности рек и озер, болотной аккумуляции, а также неотектонических движений, вследствие чего характерной особенностью четвертичного покрова является неполнота разрезов.

Четвертичные образования по времени формирования подразделяются на плейстоценовые (эоплейстоценовые и неоплейстоценовые) и голоценовые. Верхнее звено неоплейстоцена представлено Валдайским горизонтом. К Валдайскому горизонту (IaIIIvd) относятся подпорожский и осташковский ледниковые горизонты, разделяемые ленинградским горизонтом. Подпорожский (нижневалдайский) ледниковый горизонт объединяет ледниковые, флювиогляциальные, озерно-ледниковые слои, а также «покровные» суглинки общей мощностью до 30 м. Ленинградский (средневалдайский) горизонт представлен различными генетическими типами отложений. В осташковском (верхневалдайском) горизонте выделяются те же слои, что и в подпорожском горизонте, представленные валунными суглинками, разно- и мелкозернистыми песками, алевритами, суглинками, глинами.

Голоценовые четвертичные отложения представлены двумя генетическими типами – аллювиальными (aIV) и биогенными (bIV) отложениями.

Для народного хозяйства четвертичные образования имеют важное значение. Прежде всего, они служат как основания для всевозможных сооружений, дорог, а также являются материнскими породами, на которых формируются все типы почв.

На состояние почвенного покрова негативно влияют переувлажнение, заболоченность, переуплотнение почвенного профиля, загрязнение земель нефтепродуктами.

### г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

Секционные задвижки, а также запорная арматура, как правило, расположены на выходах из источников тепловой энергии, в тепловых камерах, тепловых пунктах, павильонах.

Секционирующая арматура и запорная арматура, устанавливаемая на ответвлениях от основного ствола магистральных тепловых сетей к потребителям тепловой энергии (ЦТП, квартала).

### д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная  часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище  камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

### е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Передача тепловой энергии, теплоносителя – совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя.

Режим теплоснабжения – установленные договором величины отпуска тепловой энергии (мощности) и параметры (расход; температура; давления) теплоносителя, обеспечивающие нормальную работу систем теплопотребления. Режим теплоснабжения (температурный график; расход; давление) определяется на этапе проектирования источника тепловой энергии. Однако при изменении проектных условий в системе теплоснабжения – отношения суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление, расчетной температуры наружного воздуха, оборудования тепловых пунктов и т. п. – проектный режим должен быть откорректирован с учетом этих изменений и разработан новый график температур сетевой воды. Температурный график каждого источника теплоснабжения утверждается в Администрации Кадуйского муниципального округа .

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления – это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его в трубопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла. Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе — это зависимость температуры, возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его должен потребитель. Т.е. температура теплоносителя – это функция аргументом, т.е. независимой переменной которой является температура наружного воздуха.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже + 60 °С, в соответствии с требованиями НТД.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников – качественное и производится по отопительному температурному графику, приведенному в таблице 1.2.6 Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя.

### ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В любой системе централизованного теплоснабжения регулирование отпуска теплоты в зависимости от изменяющейся потребности в ней присоединенных систем теплоиспользования осуществляется, по меньшей мере, как двухступенчатое. Первой ступенью является регулирование отпуска теплоты от теплоисточника в его тепловые сети. Такое регулирование называется, центральным; им определяется график изменения температур и расходов воды в подающих трубопроводах тепловой сети.

Вместе с тем наряду с центральным регулированием необходимо регулирование отпуска теплоты из сетей в различные системы теплоиспользования присоединенных зданий. Такое регулирование называется местным и осуществляется на местных тепловых пунктах зданий.

Фактически задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети с учетом целого ряда влияющих факторов: температура наружного воздуха, скорость ветра, протяженность тепловых сетей от источника до потребителя и связанный с этим фактор транспортного запаздывания, скорость изменения температуры наружного воздуха и т.д.

Для анализа фактических режимов отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии были проанализированы фактические температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах за 2023 г. и сопоставлены со значениями соответствующих температур по утвержденному на отопительный период температурному графику. Результаты анализа режимов работы систем теплоснабжения за 2023 год свидетельствуют, что фактические режимы отпуска тепла в рассматриваемый период сопоставимы с расчетными значениями.

### з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода.

Существующие гидравлические режимы источников тепловой энергии представлены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2

Существующие гидравлические режимы источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Контур отопление или ГВС | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | отопление или ГВС | 4,8 | 3,5 |
| Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | отопление или ГВС | 4,7 | 3,6 |
| Газовая с. Никольское ул. Центральная д.12а котельная | отопление | 4,3 | 2,0 |
| Газовая котельная, д.Андроново | отопление | 3,7 | 1,9 |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | отопление | 4,0 |  |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | отопление | 5,4 | 2,8 |
|  | ГВС | 2,8 | 1,9 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д |

### и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей представлена в таблицах 1.3.2-1.3.3. За 2019-2023 годы отказы тепловых сетей отсутствуют.

Таблица 1.3.2

Динамика изменения отказов и восстановлений в магистральных тепловых сетях

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед. | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |

Таблица 1.3.3

Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед. | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |

### к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

Параметр zp также зависит от оснащения теплосетевой организации машинами, механизмами и транспортом, которые требуются для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода на территории Кадуйского муниципального округа не превышало допустимую продолжительность перерыва отопления:

- не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

- не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры;

- не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;

- не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C

3. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года не превышало допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды:

- 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд;

- продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09).

За 2019-2023 годы отказы тепловых сетей отсутствуют.

### л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики. За основу описания процедур диагностики состояния тепловых сетей принят РД 102-008-2002 «Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом».

Снабжающие организации выполняют ряд процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов. По результатам осмотра оборудования тепловой сети и самой трассы при обходах, а также проведенных шурфовок оценивают состояние оборудования, трубопроводов, строительно-изоляционных конструкций, интенсивность и опасность процесса наружной коррозии труб и намечают необходимые мероприятия по устранению выявленных дефектов или неполадок. Дефекты, которые не могут быть устранены без отключения теплопровода, но не представляющие непосредственной опасности для надежной эксплуатации, заносят в журнал ремонтов для ликвидации в период ближайшего останова теплопровода или в период ремонта. Дефекты, которые могут вызвать аварию в сети, устраняют немедленно.

Ремонт тепловых сетей проводится на основании Плана-графика проведения испытаний и ремонта источников теплоснабжения и тепловых сетей, который разрабатывается ежегодно. В процессе эксплуатации все тепловые сети должны подвергаться испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона (Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок).

### м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков на стальные трубопроводы с современной изоляцией из ППУ, с изоляцией из каменной ваты и минераловатные маты.

В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.

План проведения регламентных работ представлен в таблицах 1.3.4.

Таблица 1.3.4

План проведения регламентных работ

| Наименование котельной | Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Все котельные | Подготовка к ОЗП | 1 раз в год | межотопит.период |

### н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее – нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

- потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- потери и затраты теплоносителя;

- затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года №325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей представлена в таблицах 1.3.5-1.3.6.

Таблица 1.3.5

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего |  |  |
| 2019 | 2790 | н/д | 2790 | 2780 | 2,5 |
| 2020 | 2790 | н/д | 2790 | 2784 | 2,5 |
| 2021 | 2850 | н/д | 2850 | 2841 | 2,5 |
| 2022 | 2750 | н/д | 2750 | 2777 | 2,5 |
| 2023 | 2810 | н/д | 2810 | 2782 | 2,6 |

Таблица 1.3.6

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей МУП "Кадуй Теплосеть"

| Год актуализации (разработки) |  | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал |  | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в магистральных тепловых сетях |  | в распределительных тепловых сетях |  | Всего, Гкал |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 |  | - |  | - |  | 4657 |  | 2 079,864 |  | - |  |
| Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 |  | - |  | - |  | 20217,9 |  | 4 287,33 |  | - |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 |  | - |  | - |  | 4657 |  | 1 668,638 |  | - |  |
| Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 |  | - |  | - |  | 20217,9 |  | 5 762,626 |  | - |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 |  | - |  | - |  | 4657 |  | 3 500,048 |  | - |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 |  | - |  | - |  | 20217,9 |  | 13 434,197 |  | - |
|  | Газовая с. Никольское ул. Центральная д.12а котельная |  | - |  | - |  | - |  | 73,1 |  | - |
|  | Газовая котельная, д.Андроново |  | - |  | - |  | - |  | 288,4 |  | - |

Таблица 1.3.7

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей МУП «ЖКХ п. Хохлово»

| Год актуализации (разработки) |  | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал |  | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в магистральных тепловых сетях |  | в распределительных тепловых сетях |  | Всего, Гкал |  |  |  |  |  |
| 2019 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 2020 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 2021 (7мес.) |  | - |  | - |  | 8480,1 |  | 2296 |  | 27,7 |  |
| 2022 |  | - |  | - |  | 8480,1 |  | 4027 |  | 21,3 |  |
|  | 2023 |  | - |  | - |  | 8480,1 |  | 5266 |  | 26,2 |

В таблице 1.3.8 представлены сводные данные по нормативным и фактическим потерям тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2023 год.

Таблица 1.3.8

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2023 год

| Источник тепловой энергии | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего |  |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | 3 500,048 | 23748,7 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | 13 434,197 | 0,0 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | 73,1 | 19,3 |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | 288,4 | 174,4 |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | 8480,1 | 5266 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | 2810 | 2782 |

### о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические тепловые потери представлены в таблицах 1.3.5-1.3.8.

### п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на 01.01.2024 г. предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей теплоснабжающих организаций Кадуйского муниципального округа не выдавались.

### р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС  не осуществляется.

### с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В настоящее время у администрации Кадуйского муниципального округа информация об оснащении потребителей приборами учета тепловой энергии отсутствует. В перспективе необходимо стремиться к установке приборов учета и снижении количества потребителей, которые осуществляют плату за тепловую энергию расчетным способом. Стоит также отметить, что установку приборов учета рекомендуется осуществлять с комплексной реконструкцией теплового пункта и заменой элеватора циркуляционным насосом. Схема теплового пункта с циркуляционным насосом является наиболее предпочтительной в настоящее время.

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

### т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Постоянный контроль за работой структур городского хозяйства и функционированием инженерных сетей системы жизнеобеспечения осуществляет оперативно-диспетчерская служба.

Оперативно-диспетчерская служба осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление:

- ведет требуемый режим работы тепловой сети;

- производит пуски, остановы и переключения теплофикационного оборудования;

- организует локализацию аварий и восстановление режима работы системы теплоснабжения;

- проводит испытания тепловых сетей;

- участвует в планировании, организации подготовки и производства ремонтных работ.

Диспетчерская служба для управления режимами работы тепловой сети использует:

- телефонную связь с использованием стационарных и мобильных телефонов;

- электронную почту.

### у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В качестве защитной автоматики, на объектах тепловой сети муниципального округа используется сигнализация без шкальных приборов, автоматика регулирования на подающем трубопроводе горячей воды, регуляторы давления с регулирующими клапанами, автоматика аварийного отключения насосов.

Автоматическая защита тепловых сетей от повышенного давления при остановке сетевых насосов для случая, когда зона пониженного статического давления расположена со стороны котельной, обеспечивается дополнительными подпиточными насосами.

### ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

- Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

### х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Кадуйского муниципального округа отсутствуют.

### ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Согласно требованиям, правил в системах транспорта и распределения тепловой энергии – в тепловых сетях энергетические характеристики (режимные и энергетические) составляются по следующим показателям:

 тепловые потери;

 удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

 удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

 разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

 потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

 среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

 разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

 тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

 удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

 потери (затраты) сетевой воды.

Энергетические характеристики тепловых сетей пересматриваются каждые пять лет для всех зон действия источников тепловой энергии. Данные энергетических характеристик (тепловые потери, значения расхода электроэнергии на передачу тепловой энергии и т.д.) приведены в соответствующих разделах Главы 1 «Существующее положение…» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

## Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Зоны действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес расположения источника тепловой энергии | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | п. Кадуй |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | д.Малая Рукавицкая |
| 3 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | ул. Западная д.12 | ул. Западная д.12 |
| 4 | Газовая котельная с. Никольское | с. Никольское ул. Центральная д.12а | с. Никольское |
| 5 | Газовая котельная д.Андроново | д.Андроново | д.Андроново |
| 6 | Котельная п. Нижние | п. Нижние д.12 | п. Нижние |
| 7 | Котельная д. Маза | д. Маза ул. Школьная д.4 | д. Маза |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | п. Хохлово, Строителей, 17 А | п. Хохлово |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | Промышленная 2 | п. Кадуй |

Существующие зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 4.1 - 4.9.

Рисунок 4.1. Схема тепловых сетей п. Хохлово

Рисунок 4.2. Схема тепловых сетей д. Маза

Рисунок 4.3.  Схема тепловых сетей п. Нижние

Рисунок 4.4.  Схема тепловых сетей д. Малая Рукавицкая

Рисунок 4.5.  Схема тепловых сетей п. Кадуй от Череповецкой ГРЭС

Рисунок 4.6.  Схема тепловых сетей старой части п. Кадуй

Рисунок 4.7.  Перспективна схема тепловых сетей п. Кадуй

Рисунок 4.8.  Схема тепловых сетей п. Судский Рейд

Рисунок 4.9.  Схема тепловых сетей п. Доз

## Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"

### а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

- В ПРИЛОЖЕНИИ А представлен поадресный перечень потребителей с указанием расчетных тепловых нагрузок.

Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные администрации Кадуйского муниципального округа , энергосбытовых и абонентских отделов теплоснабжающих организаций Кадуйского муниципального округа .

В таблице 1.5.1 представлены расчетные тепловые нагрузки.

Таблица 1.5.1

Тепловая нагрузка за 2023 год, Гкал/ч

| № п/п |  | Наименование источника теплоснабжения |  | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | население |  |  |  | Объекты социальной сферы |  |  |  | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |  |  |
|  | 1 |  | Газовая котельная п. Кадуй |  | 1,0098 | 0,08 | 1,0898 |  | - | - | - |  | 0,164 | - | 0,164 |  | 1,254 |
|  | 2 |  | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  | 3,38 | 0,91 | 4,29 |  | 1,065 | 0,03 | 1,095 |  | 1,443 | 0,044 | 1,487 |  | 6,872 |
|  | 3 |  | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |
|  | 4 |  | Газовая котельная с. Никольское |  | 0,591 | - | 0,591 |  | 0,467 | - | 0,467 |  | 0,310 | - | 0,310 |  | 1,368 |
|  | 5 |  | Газовая котельная д.Андроново |  | 0,135 | - | 0,135 |  | 0,194 | - | 0,194 |  | 0,0157 | - | 0,0157 |  | 0,344 |
|  | 6 |  | Котельная п. Нижние |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |
|  | 7 |  | Котельная д. Маза |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |
|  | 8 |  | Газовая котельная п. Хохлово |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |
|  | 9 |  | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  | 0,016106 | 0,0055 | 0,021606 |  | - | - | - |  | 27,641417 | 2,85011 | 30,491527 |  | 40,29427 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 5,131906 | 0,9955 | 6,127406 |  | 1,726 | 0,03 | 1,756 |  | 29,57412 | 2,89411 | 32,46823 |  | 50,13227 |

### б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии за 2023 год представлены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2

Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии за 2023 год

| Котельная | Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | - |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | - |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | - |
| Газовая котельная с. Никольское | - |
| Газовая котельная д.Андроново | - |
| Котельная п. Нижние | - |
| Котельная д. Маза | - |
| Газовая котельная п. Хохлово | - |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | - |

### в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

### г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом (за 2023 год)

| Источник | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | за отопительный период | за год в целом |
| Газовая котельная п. Кадуй | 548,997 | 548,997 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | 4818,245 | 4818,245 |
| Газовая котельная с. Никольское | 1678,7 | 1678,7 |
| Газовая котельная д.Андроново | 178,59 | 178,59 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | - | - |
| Котельная п. Нижние | - | - |
| Котельная д. Маза | - | - |
| Газовая котельная п. Хохлово | 14602,5 | 14820,7 |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 83643,45 | 89231,81 |

### д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Кадуйского муниципального округа утверждены приказом Региональной энергетической комиссией Вологодской области по тарифам от 5 ноября 2014 г. № 471.

Нормативы потребления

коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Кадуйского муниципального района Вологодской области в отопительный период

| № п/п | Количество этажей | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета (Гкал на 1 кв.м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой | в месяц потребления из расчета |  |  |
|  |  |  | 12 месяцев | 9 месяцев | 9 месяцев |
|  |  |  | c 01.12.2014 по 31.12.2014 | c 01.12.2014 по 31.12.2014 | c 01.01.2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Многоквартирные и жилые дома |  |  |  |  |
| 1. | 1 – 2 | 0,2835 | 0,02363 | 0,0315 | 0,0315 |
| 2. | 3 – 4 | 0,2565 | 0,02138 | 0,0285 | 0,0285 |
| 3. | 5 | 0,2232 | 0,01860 | 0,0248 | 0,0248 |

### е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки в зоне действия котельных показано в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4

Сравнение величины договорной и расчетной нагрузки

| Источник | Договорные нагрузки, Гкал/ч |  |  | Расчетные нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, вентиляция | горячее водоснабжение | ИТОГО | отопление, вентиляция | горячее водоснабжение | ИТОГО |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | 1,1738 | 0,08 | 1,254 |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | 5,888 | 0,984 | 6,872 |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | 1,368 | - | 1,368 |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | 0,3447 | - | 0,344 |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | 27,65752 | 2,85561 | 40,29427 |
| ИТОГО | - | - | - | 36,43202 | 3,91961 | 50,13227 |

## Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"

### а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Расчетные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблицах 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных за 2023 год

| Наименование показателя | Газовая котельная п. Кадуй | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | Газовая котельная с. Никольское | Газовая котельная д.Андроново | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | Котельная п. Нижние | Котельная д. Маза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 5,16 | 12 | 8 | 1,72 | 0,176 | 0,688 | - |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 4,3 | 5,9 | 4 | 0,86 | 0,112 | 0,688 | - |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,047 | 0,03 | 0,016 | 0,006 | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,53 | 2,3 | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 1,0898 | 4,29 | 0,591 | 0,194 | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | 1,0098 | 3,38 | 0,591 | 0,194 | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,08 | 0,91 | - | - | - | - | - |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 1,0898 | 4,29 | 0,591 | 0,194 | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | 1,0098 | 3,38 | 0,591 | 0,194 | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 1.6.1

| Наименование показателя | Газовая котельная п. Хохлово | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 12,04 | - |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 12,04 | - |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,013 | - |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 1 | - |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,04 | - |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | - | - |  |  |  |  |  |
| отопление, Гкал/ч | - | - |  |  |  |  |  |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | - | - |  |  |  |  |  |
| отопление, Гкал/ч | 6,04 | - |  |  |  |  |  |
| вентиляция, Гкал/ч |  | - |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 1,51 | - |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч |  | - |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 3,54 | - |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 8,6 | - |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 8,56 | - |  |  |  |  |  |

### б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке в 2023 году на источниках тепловой энергии Кадуйского муниципального округа отсутствует.

### в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей муниципального округа обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии.

Существующие тепловые сети имеют резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых потребителей.

### г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В 2023 году на источниках тепловой энергии Кадуйского муниципального округа дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке отсутствует.

### д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

- Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

## Часть 7 "Балансы теплоносителя"

Теплоноситель в системе теплоснабжения, источников тепла округа, как и в каждой системе теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения (открытых систем), предназначен для передачи теплоты на нужды систем отопления и вентиляции и для обеспечения горячего водоснабжения потребителей.

Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей и на утечки теплоносителя, восполняется подпиткой тепловой сети.

Подпиткой тепловых сетей восполняются потери теплоносителя:

- на обеспечение спроса горячего водоснабжения потребителей;

- с утечками в тепловых сетях при транспорте тепла и абонентских установках потребителей;

- при заполнении и дренаже трубопроводов тепловых сетей во время технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях.

### а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В Кадуйском муниципальном округе водоподготовительные установки установлены не на всех котельных. На котельных, где нет водоподготовительного оборудования для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода. Водоподготовительные установки установлены только на котельных: газовая котельная п.  Кадуй (ул. Чапаева д.9 стр.1), газовая котельная  д. Малая Рукавицкая, газовая котельная п.  Хохлово. Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки. В случае отсутствия на котельных водоподготовительных устройств в качестве исходной воды используется водопроводная вода или вода из артезианских скважин.

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Балансы производительности ВПУ котельных

| № п/п |  | Наименование показателя, размерность |  | Единицы измерения |  | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | Газовая котельная п. Хохлово |
|  | 1 |  | Производительность ВПУ |  | т/ч |  | - | - | 6-8 |
|  | 2 |  | Срок службы |  | лет |  | 28 | 20 | 7 |
|  | 3 |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя |  | ед. |  | 2 | 2 | 1 |
|  | 4 |  | Общая емкость баков-аккумуляторов100 |  | м3 |  | 50 | 128 | - |
|  | 5 |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  | т/ч |  | - | - | 8 |
|  | 6 |  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | т/ч |  | - | - | 3,308 |
|  | 7 |  | нормативные утечки теплоносителя |  | т/ч |  | - | - | - |
|  | 8 |  | сверхнормативные утечки теплоносителя |  | т/ч |  | - | - | - |
|  | 9 |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  | т/ч |  | - | - | - |
|  | 10 |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  | т/ч |  | - | - | - |
|  | 11 |  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  | т/ч |  | - | - | - |
|  | 12 |  | Доля резерва |  | % |  | - | - | - |

### б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети возможно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов.

Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

### а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Котельные Кадуйского муниципального округа используют в качестве основного топлива природный газ. Сведения по видам и количеству используемого топлива на теплоисточниках муниципального округа представлены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Топливный баланс системы теплоснабжения за 2023 год

| Наименование котельной |  | Вид топлива |  | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал |  | Калорийный эквивалент основного топлива |  | Израсходовано топлива |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3, ккал/кг), |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т. условного топлива (т.у.т.) |  | Всего, т. натурального топлива, м3, т |  |  |  |
|  | Газовая котельная п. Кадуй |  | Природный газ |  | - |  | 1,2 |  | 546,715 |  | - |  | 8179 ккал / м3 |
|  | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  | Природный газ |  | - |  | 1,2 |  | 2383,51 |  | - |  | 8179 ккал / м3 |
|  | Газовая котельная с. Никольское |  | Природный газ |  | - |  | 1,2 |  | 256,434 |  | - |  | 8179 ккал / м3 |
|  | Газовая котельная д.Андроново |  | Природный газ |  | - |  | 1,2 |  | 71,097 |  | - |  | 8179 ккал / м3 |
|  | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  | сжиженный газ (пропан технический) |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |
|  | Котельная п. Нижние |  | Дрова |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | 2045,3 |  | 2400 |
|  | Котельная д. Маза |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |
|  | Газовая котельная п. Хохлово |  | Природный газ |  | 0,156 |  | 81,8 |  | 2722,16 |  | 3141 |  | 81,55 |
|  | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  | Природный газ |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

### б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

- Резервное и аварийное топливо на котельных отсутствует.

### в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Характеристика топлив, используемых на котельных, представлена в таблице 1.8.2.

Таблица 1.8.2

Характеристика основного топлива, используемого на котельных

| Наименование | МУП "Кадуй Теплосеть" | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | Газовая котельная п. Хохлово |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Природный газ | газ | Природный газ |
| Марка топлива | В | - | - |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ОО «Газпром межрегионгаз Вологда» |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод | - |
| Откуда осуществляется поставка | - | ГРС «Кадуй» | ГРС Андога |
| Периодичность поставки | круглосуточно | круглосуточно | постоянно |
| Низшая теплота сгорания топлива | 8179 | 8187 | 8155 |

### г) описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на источниках централизованного теплоснабжения Кадуйского муниципального округа отсутствуют.

### д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Преобладающим в поселении видом топлива является природный газ.

### е) описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

На котельных на территории Кадуйского муниципального округа преобладающим видом топлива является природный газ.

### ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования

На котельных Кадуйского муниципального округа изменение основного вида топлива не предусматривается.

## Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,

[1/час],

где – протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где – срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при – возрастает; при функция принимает вид . А – это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рисунке 1.4 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 1.4 – зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, °С;

– время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

– температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени ,°С;

– подача теплоты в помещение, Дж/ч;

– удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

– коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид:

где – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий).

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

–расстояние между секционирующими задвижками, м;

–условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12°С.

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

где – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

– продолжительность отопительного периода, час;

– вероятность отказа теплопровода.

За последние 3 года технологических отказов и аварий в системах теплоснабжения зарегистрировано не было. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

### а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, аварийных отключений потребителей за последние 3 года зарегистрировано не было.

Показатели повреждаемости систем теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

Показатели повреждаемости систем теплоснабжения МУП «ЖКХ п. Хохлово»

| Наименование показателя |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: |  | - |  | - |  | 0,13 |  | 0,05 |  | 0,14 |
|  | в отопительный период, 1/км/год |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год |  | - |  | - |  | 0,001 |  | 0,012 |  | 0,01 |
|  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: |  | - |  | - |  | 0,04 |  | 0,06 |  | 0,01 |
|  | в отопительный период, 1/км/год |  | - |  | - |  | 0,04 |  | 0,06 |  | 0,01 |
|  | в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год |  | - |  | - |  | 0,13 |  | 0,21 |  | 0,09 |
|  | Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год |  | - |  | - |  | 0,3 |  | 0,32 |  | 0,24 |

### б) частота отключений потребителей

Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, либо разрывом сварных швов.

Аварийных отключений групп потребителей тепловой энергии на протяжении последних лет отопительных сезонов не фиксировалось.

### в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

Показатели восстановления в системе теплоснабжения представлены в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3

Показатели восстановления в системе теплоснабжения МУП «ЖКХ п. Хохлово»

| Наименование показателя |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час |  | - |  | - |  | 7 |  | 8 |  | 5 |
|  | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: |  | - |  | - |  | 5 |  | 3 |  | 4 |
|  | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час |  | - |  | - |  | 2 |  | 6 |  | 3 |
|  | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час |  | - |  | - |  | 4,67 |  | 5,67 |  | 4 |

### г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на конец 2023 г. не обнаружены.

### д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не происходило.

### е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

Отказов в работе тепловых сетей в 2023 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке, время устранения от 1 до 4 часов.

## Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

- Основными целями предприятий является производство продукции, выполнение работ, оказание услуг в целях удовлетворения потребностей муниципального округа и получения прибыли.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2023 год представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Технико-экономические показатели источников тепловой энергии за 2023 год (с НДС)

| Наименование показателя | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Кадуй Теплосеть» | МУП «ЖКХ п. Хохлово» | ПАО «ОГК-2» |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 80 297,671 | 20,086 | 91955 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | - | 14,76 | - |
| в паре, тыс. Гкал | - | - | - |
| в горячей воде, тыс. Гкал | - | 14,76 | - |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | - | 20,086 | - |
| в паре, тыс. Гкал | - | - | - |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 80 297,671 | 20,086 | - |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 25 064,6 | 10135,9 | - |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 8 789,3 | 5393,1 | - |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 149 342,2 | 22735,6 | - |
| Прибыль, тыс. руб. | - | - | - |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 193 389,1 | 40011,7 | - |

## Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

### а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

- обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей;

- обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности) теплоносителя;

- обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

- стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов;

- обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- создание условий для привлечения инвестиций;

- определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями;

- обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя;

- контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов.

В систему теплоснабжения Кадуйского муниципального округа входят 9 котельных.

Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей

| № п/п |  | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | МУП «Кадуй Теплосеть» |  | 1759 |  | 1834 |  | 1930 |  | 2088 |  | 2284 |
| 2 |  | Филиал ПАО «ОГК-2» – Череповецкая ГРЭС |  | 1126,91 |  | 1171,17 |  | 1204,88 |  | 1276,24 |  | 1411 |  |
| 3 |  | МУП «ЖКХ п. Хохлово» |  | - |  | - |  | 1793 |  | 1838 |  | 1923 |  |

### б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды теплоисточника, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, топливо, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

### в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Плата за подключение к системе теплоснабжения Кадуйского муниципального округа не установлена.

### г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

В соответствии с п. 2 статьи 16 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается договорными параметрами.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

### д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории Кадуйского муниципального округа отсутствуют.

### е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны на территории Кадуйского муниципального округа отсутствуют.

## Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

### а) электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории Кадуйского муниципального округа с размещением на ней всех объектов теплоснабжения на 2023 год отсутствует.

### б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Кадуйского муниципального округа не проводятся.

### в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в Части 8 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Значения объемов сжигаемого топлива до 2034 года приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

### г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в Части 2 Главы 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб приведено в таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1

Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб

| Наименование источника | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Дымовая труба №1 | 42 | 1 |
| Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1. | Дымовая труба №1 | 30 | 1 |
| Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.2. | Дымовая труба №2 | 35 | 0,426 |
| Газовая с. Никольское ул. Центральная д.12а котельная | Дымовая труба № 1 | 31,5 | 1 |
| Газовая котельная, д.Андроново | Дымовая труба № 1 | 22 | 0,820 |
| Газовая котельная п. Хохлово ул. Строителей 17А | Дымовая труба №1 | 31 | 0,6 |
| Котельная п. Нижние | Дымовая труба №1 | 15 | 0,35 |

### д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

В таблице 1.12.2 приведены значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельных.

Таблица 1.12.2

Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельных в 2023 году

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.2. 19-0235-001814-П | 337 | Оксид углерода | - | - | 7,899 |
|  | 12 | Оксид азота | - | - | 3,658 |
| Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 19-0235-001767-П | 337 | Оксид углерода | - | - | 2,576 |
|  | 12 | Оксид азота | - | - | 1,05 |
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Череповецкая ГРЭС | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,720 | - | 85,8077173 |
|  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,442 | - | 13,9440666 |
|  | 0330 | Ангидрид сернистый (серы диоксид) | 5,959 | - | 187,925838 |
|  | 0337 | Углерод оксид | 0,033 | - | 1,0655994 |
|  | 3714 | Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) | 2,972 | - | 93,719 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | - | - | 0,00021514 |

### е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные по средним за год концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

### ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные по максимальным разовым концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

### з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива представлено в таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

| Источник тепловой энергии (мощности) | Объем (масса) образования отходов сжигания топлива | Размещение отходов сжигания топлива |
| --- | --- | --- |
| МУП «Кадуй Теплосеть» | н/д | н/д |
| МУП «ЖКХ п. Хохлово» | н/д | н/д |
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Череповецкая ГРЭС | 3813,410 | 3813,410 |

### и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения отсутствуют.

## Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования"

### а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

- Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных.

- Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельных.

- Отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.

- Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения.

- Наличие несанкционированного отбора сетевой воды потребителями в зонах действия котельных.

### б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы аналогичны проблемам, перечисленным в пункте «а» части 12 Главы 1.

### в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения Кадуйского муниципального округа в рамках, существующих систем централизованного теплоснабжения, ограничено оптимальными радиусами теплоснабжения существующих источников тепла.

Проблемы развития систем теплоснабжения округа, в рамках, существующих систем централизованного теплоснабжения, в основном обусловлены проблемами надёжного и качественного теплоснабжения, которые ограничивает возможность присоединения новых потребителей к существующим тепловым сетям.

### г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы с топливоснабжением отсутствуют.

Проблемы надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения в Кадуйском муниципальном округе отсутствуют и могут возникнуть только при финансовой задолженности теплогенерирующих предприятий поставщикам топлива.

### д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

# ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовым периодом для разработки схемы теплоснабжения принят 2023 год.

Базовые тепловые нагрузки Кадуйского муниципального округа на 01.01.2023 год представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения на 2023 год

| Источник тепловой энергии |  | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  | Производство тепловой энергии, Гкал |  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка |  |  |  |  |
|  | Газовая котельная п. Кадуй |  | 1,1738 | 0,08 | 1,254 |  | 4138,54 |  | 4049,045 |
|  | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  | 5,888 | 0,984 | 6,872 |  | 18296,927 |  | 18252,442 |
|  | Газовая котельная с. Никольское |  | - | - | - |  | 1871,79 |  | 1751,8 |
|  | Газовая котельная д.Андроново |  | 1,368 | - | 1,368 |  | 518,97 |  | 466,99 |
|  | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  | 0,3447 | - | 0,344 |  | 4138,54 |  | 4049,045 |
|  | Котельная п. Нижние |  | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Котельная д. Маза |  | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Газовая котельная п. Хохлово |  | - | - | - |  | 2014 |  | 20086 |
|  | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  | 27,65752 | 2,85561 | 40,29427 |  | 166006 |  | 104679 |
|  | ИТОГО |  | 36,43202 | 3,91961 | 50,13227 |  | 196984,77 |  | 153334,3 |

### б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м2

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| новое строительство, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - многоквартирные жилые здания | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - общественно-деловая застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - индивидуальная жилищная застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выбыло общей отапливаемой площади | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая отапливая площадь на конец года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения, представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

### в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки на обеспечение теплоснабжения 1 м² площади строений, для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки, приведены в таблице.

Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м2 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление здания, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м2·°С·сут)], должен быть меньше или равен нормируемому значению. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания должно удовлетворять значениям, приведенным в таблицах 2.4-2.5.

Таблица 2.4

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных, отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - |  |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |
| Примечание – При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |

Таблица 2.5

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)]

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 8 | 85[31] | 80[29] | 76[27,5] | 72[26] | 70[25] |
|  |  | для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов - по таблице 8 |  |  |  |  |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы | [42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности | [32] | [31] | [29,5] | [28] | - |
| 3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности | [31] | [30] | [29] | [28] | - |
| 4. Дошкольные учреждения | [45] | - | - | - | - | - |
| 5. Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности | [20] | [20] | - | - | - |
| 6.Административного назначения (офисы) | [36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности | [27] | [24] | [22] | [20] | [20] |
| Примечание – Для регионов, имеющих значение Dd=8000°С сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5%. |  |  |  |  |  |  |

### г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Кадуйскому муниципальному округу сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2034 г.

Таблица 2.6

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.7

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.8

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030-2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | то же накопительным итогом, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Многоэтажный жилищный фонд |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Всего по округу, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Таблица 2.9

Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.10

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.11

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.9

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.12

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и отключаемых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего прирос по округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляться за счёт индивидуальных теплоисточников.

### е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

# ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА"

При разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

### а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Кадуйского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

### б) паспортизация объектов системы теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Кадуйского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

### в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Кадуйского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

### г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Кадуйского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

### д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Кадуйского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

### е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Кадуйского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

### ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Кадуйского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

### з) расчет показателей надежности теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Кадуйского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

### и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Кадуйского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

### к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Кадуйского муниципального округа данный пункт не выполнялся.

# ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

### а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных приведены в таблицах 4.1-4.6.

Ценовые зоны на территории муниципального округа отсутствуют.

Таблица 4.1

Баланс тепловой мощности котельной ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.2

Баланс тепловой мощности котельной МУП «ЖКХ п. Хохлово», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| горячее водоснабжение | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |

Таблица 4.3

Баланс тепловой мощности новой газовой котельной п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Потери в тепловых сетях | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 | 1,0898 |
| отопление и вентиляция | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 | 1,0098 |
| горячее водоснабжение | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.4

Баланс тепловой мощности новой газовой котельной д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| отопление и вентиляция | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| горячее водоснабжение | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.5

Баланс тепловой мощности новой газовой котельной с. Никольское ул. Центральная  д.12а котельная, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| отопление и вентиляция | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.6

Баланс тепловой мощности новой газовой котельной д.Андроново, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| отопление и вентиляция | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

### б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент разработки схемы гидравлический расчет не проводился.

### в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия централизованных источников тепловой энергии установлено, что мощность является избыточной.

Дефицит тепловой мощности существующей системы теплоснабжения Кадуйского муниципального округа отсутствует.

# ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА"

### а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального округа.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает те же мероприятия, что и в первом варианте и дополнительно:

Таблица 5.1

| Наименование мероприятия | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- |
| Строительство блочно- модульной котельной ,реконструкция ИТП (МУП «Кадуй Теплосеть») | - | - |
| Строительство блочно-модульной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения (ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС) | - | не позднее 31.08.2026 |
| Замена трубопроводов и котельного оборудования п. Хохлово | - | - |

### б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения округа

Необходимые расчеты для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения муниципального округа приведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения:

- Описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий.

- Подробное описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития тепловых сетей приведено в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Топливные балансы источников тепловой энергии приведены в главе 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального округа;

- Балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии приведены в главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

### в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального округа предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

Таким образом, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории муниципального округа является 2 вариант развития.

Ценовые зоны на территории муниципального округа отсутствуют.

# ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"

### а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды»» СО 153-34.20.523-2003, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и [8].

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети GПСВР, м3 определяем по формуле:

GПСВР=GУТН+GТР=GУТН+GП.ПР+GП.ИР;

где GТР - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

GУТН - расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

GП.ПР - расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объёма сетей;

GП.А.Р= 0 – расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения г. Белозерск – отсутствуют;

GП.ИР - расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей.

В таблице 6.1 представлены перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения муниципального округа с учётом предполагаемых к реализации мероприятий.

Таблица 6.1

Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в разрезе источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 [14] установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:

- В закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о баках-аккумуляторах отсутствуют.

На котельных установлены баки-аккумуляторы:

- газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 – 2 шт.;

- газовая котельная, д. Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 – 2 шт.;

- газовая котельная п. Хохлово – 1 шт.

### г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

### д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Информация по балансам производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения отсутствует.

# ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

### а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным, для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

Вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения. В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

### б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

По предоставленным исходным материалам перспективного развития системы теплоснабжения Кадуйского муниципального округа , строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, не планируется.

### д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция на действующих источниках тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Кадуйском муниципальном округе, не предусматривается.

### е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В рассматриваемых вариантах Схемы теплоснабжения Кадуйского муниципального округа , предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не рассматриваются.

### ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В рассматриваемых вариантах Схемы теплоснабжения Кадуйского муниципального округа , предложения по реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не рассматриваются.

### з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

### и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Кадуйского муниципального округа, не поступало.

### к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматривается.

### л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

### м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа

Данные балансы представлены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

### н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются.

### о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа

Теплоснабжение производственных зон осуществляется как от централизованных источников теплоснабжения, так и от собственных котельных и утилизаторов промышленных предприятий. В перспективе эта схема теплоснабжения в производственных зонах сохраняется.

### п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

где

|  | - | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
| n | - | число периодов окупаемости, лет; |
|  | - | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | - | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | - | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

# ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

### а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, отсутствуют.

### б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа

Мероприятия по данному пункту на территории Кадуйского муниципального округа не предусматриваются.

Зоны перспективной застройки Кадуйского муниципального округа , согласно данных, предоставленных администрацией Кадуйского муниципального округа , не утверждены.

### в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Кадуйского муниципального округа условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

### г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

### д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия по данному пункту на территории Кадуйского муниципального округа не предусматриваются.

### е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют.

### ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отсутствуют.

### з) предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Мероприятия по данному пункту на территории Кадуйского муниципального округа не предусматриваются.

# ГЛАВА 9 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Таблица 9.1

Перечень объектов подключенных к открытой системе ГВС

| Реестровый номер здания, адрес | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/сад Буратино №6, д.М.Рукавицкая д.14 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0410 | 0,0029 | - |
| Дом культуры, пер.Рабочий д.11 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0719 | 0,0011 | - |
| Ремонтные мастерские. Д.М.Рукавицкая д.12 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0598 | - | - |
| АО "Вологдаоблэнерго" адм. Здание, п-к Рабочий д.15 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0669 | - | - |
| ООО "Ассорти" , ул.Центральная д.10 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0149 | 0,0001 | - |
| ЖД д.М.Рукавицкая д.1 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0085 | 0,0008 | - |
| ЖД д.М.Рукавицкая д.2 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0653 | 0,0083 | - |
| ЖД д.М.Рукавицкая д.3 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0664 | 0,0065 | - |
| ЖД д.М.Рукавицкая д.4 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0653 | 0,0080 | - |
| ЖД д.М.Рукавицкая д.5 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0868 | 0,0148 | - |
| ЖД д.М.Рукавицкая д.6 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0890 | 0,0144 | - |
| ЖД д.М.Рукавицкая д.7 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0087 | 0,0008 | - |
| ЖД д.М.Рукавицкая д.8 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0378 | 0,0030 | - |
| ЖД д.М.Рукавицкая д.8а | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0175 | 0,0023 | - |
| ЖД д.М.Рукавицкая д.9 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0099 | 0,0019 | - |
| ЖД д.М.Рукавицкая д.25 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0033 | 0,0004 | - |
| ЖД д.М.Рукавицкая д.27 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0048 | 0,0004 | - |
| ЖД д.М.Рукавицкая д.28 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0045 | 0,0004 | - |
| ЖД Выборная д.11 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0176 |  | - |
| ЖД Загородная д.2 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0033 | 0,0004 | - |
| ЖД Загородная д.2 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0324 | 0,0004 | - |
| ЖД Загородная д.5 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0073 |  | - |
| ЖД Загородная д.22 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0152 | 0,0005 | - |
| ЖД Загородная д.22 Б | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0133 | 0,0004 | - |
| ЖД Кирова д.1А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0133 | 0,0011 | - |
| ЖД Кирова д.2А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0056 | 0,0001 | - |
| ЖД Кирова д.3 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0071 | 0,0001 | - |
| ЖД Кирова д.7 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0112 | 0,0008 | - |
| ЖД Кирова д.9 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0044 | 0,0001 | - |
| ЖД Кирова д.18 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0359 | 0,0034 | - |
| ЖД Кирова д.19 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0187 | 0,0003 | - |
| ЖД Кирова д.20 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0105 | 0,0005 | - |
| ЖД Кирова д.21 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0133 | 0,0003 | - |
| ЖД Кирова д.22 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0068 | 0,0001 | - |
| ЖД Курманова д.19 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0557 | 0,0395 | - |
| ЖД Курманова д.31 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0358 | 0,0292 | - |
| ЖД Коммунальный д.4 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0062 | 0,0003 | - |
| ЖД Коммунальный д.8 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0165 | 0,0014 | - |
| ЖД Комсомола д.10 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0054 | 0,0001 | - |
| ЖД Комсомола д.15 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0076 | 0,0003 | - |
| ЖД Комсомола д.22 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0056 | 0,0001 | - |
| ЖД Курманова д.2 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0235 | 0,0012 | - |
| ЖД Курманова д.22 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0127 | 0,0169 | - |
| ЖД Курманова д.23 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0118 | 0,0001 | - |
| ЖД Ленина д.10 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0056 | 0,0005 | - |
| ЖД Ленина д.12 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0288 | 0,0262 | - |
| ЖД Ленина д.14 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0089 | 0,0005 | - |
| ЖД Ленина д.16 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0121 | 0,0005 | - |
| ЖД Ленина д.18 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0061 |  | - |
| ЖД Ленина д.21 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0101 | 0,0004 | - |
| ЖД Ленина д.22 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0100 | 0,0007 | - |
| ЖД Ленина д.25 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0359 | 0,0319 | - |
| ЖД Ленинградская д.3 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0103 | 0,0003 | - |
| ЖД Ленинградская д.9 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0035 | 0,0004 | - |
| ЖД Ленинградская д.18 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0054 | 0,0004 | - |
| ЖД Ленинградская д.23 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0361 | 0,0023 | - |
| ЖД Ленинградская д.24 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0064 |  | - |
| ЖД Ленинградская д.25 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0358 | 0,0025 | - |
| ЖД Ленинградская д.26 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0054 | 0,0004 | - |
| ЖД Ленинградская д.31 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0362 | 0,0039 | - |
| ЖД Ленинградская д.33 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0367 | 0,0030 | - |
| ЖД Ломоносова д.7 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0123 | 0,0014 | - |
| ЖД Ломоносова д.13 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0054 | 0,0005 | - |
| ЖД Ломоносова д.14 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0071 | 0,0007 | - |
| ЖД Ломоносова д.16 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0159 | 0,0025 | - |
| ЖД Ломоносова д.18 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0088 | 0,0004 | - |
| ЖД Мира д.3 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0654 | 0,0379 | - |
| ЖД Мира д.5 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0554 |  | - |
| ЖД Мира д.6 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0752 | 0,0363 | - |
| ЖД Мира д.6 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0078 | 0,0007 | - |
| ЖД Мира д.7 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0368 |  | - |
| ЖД Мира д.7 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0173 | 0,0011 | - |
| ЖД Мира д.8 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0163 | 0,0004 | - |
| ЖД Мира д.8 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0148 | 0,0007 | - |
| ЖД Мира д.9 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0144 | 0,0167 | - |
| ЖД Мира д.9 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0162 | 0,0011 | - |
| ЖД Мира д.9 Б | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0139 | 0,0018 | - |
| ЖД Мира д.10 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0196 | 0,0018 | - |
| ЖД Мира д.12 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0120 |  | - |
| ЖД Мира д.22 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0076 | 0,0001 | - |
| ЖД Мира д.24 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0094 |  | - |
| ЖД Мира д.25 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0089 | 0,0003 | - |
| ЖД Мира д.26 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0153 |  | - |
| ЖД Мира д.27 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0059 |  | - |
| ЖД Мира д.30 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0061 | 0,0003 | - |
| ЖД Мира д.42 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0230 | 0,0230 | - |
| ЖД Мира д.43 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0107 |  | - |
| ЖД Мира д.44 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0617 | 0,0319 | - |
| ЖД Мира д.50 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0058 | 0,0379 | - |
| ЖД Октябрьская д.5 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0354 | 0,0310 | - |
| ЖД Октябрьская д.6 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0107 | 0,0007 | - |
| ЖД Октябрьская д.7 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0541 | 0,0395 | - |
| ЖД Октябрьская д.8 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0066 | 0,0001 | - |
| ЖД Октябрьская д.11 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0121 | 0,0003 | - |
| ЖД Октябрьская д.13 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0121 | 0,0001 | - |
| ЖД Октябрьская д.18 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0095 | 0,0001 | - |
| ЖД Октябрьская д.18А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0081 | 0,0004 | - |
| ЖД Октябрьская д.18Б | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0117 | 0,0004 | - |
| ЖД Октябрьская д.20 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0238 | 0,0008 | - |
| ЖД Октябрьская д.20Б | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0094 | 0,0004 | - |
| ЖД Октябрьская д.20 В | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0083 | 0,0005 | - |
| ЖД Октябрьская д.23 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0340 | 0,0282 | - |
| ЖД Октябрьская д.24 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0111 | 0,0012 | - |
| ЖД Октябрьская д.24 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0078 | 0,0003 | - |
| ЖД Октябрьская д.25 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0065 | 0,0005 | - |
| ЖД Октябрьская д.26 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0736 | 0,0037 | - |
| ЖД Октябрьская д.26 Б | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0147 | 0,0007 | - |
| ЖД Октябрьская д.29 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0080 | 0,0003 | - |
| ЖД Октябрьская д.46 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0578 |  | - |
| ЖД Октябрят д.11 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0098 | 0,0003 | - |
| ЖД Октябрят д.14 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0124 | 0,0005 | - |
| ЖД Октябрят д.15 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0072 | 0,0003 | - |
| ЖД Павлова д.1 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0071 | 0,0004 | - |
| ЖД Павлова д.1 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0146 | 0,0004 | - |
| ЖД Павлова д.3 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0113 | 0,0007 | - |
| ЖД Павлова д.3 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0252 | 0,0021 | - |
| ЖД Павлова д.4 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0059 | 0,0001 | - |
| ЖД Павлова д.5 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0065 | 0,0004 | - |
| ЖД Павлова д.8 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0104 |  | - |
| ЖД Павлова д.9 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0101 | 0,0011 | - |
| ЖД Павлова д.10 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0059 | 0,0001 | - |
| ЖД Павлова д.11 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0137 | 0,0410 | - |
| ЖД Связи д.7 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0095 | 0,0005 | - |
| ЖД Связи д.8 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0056 | 0,0001 | - |
| ЖД Связи д.10 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0070 | 0,0001 | - |
| ЖД Связи д.11 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0318 |  | - |
| ЖД Связи д.12 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0561 | 0,0751 | - |
| ЖД Связи д.18 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0168 | 0,0011 | - |
| ЖД Связи д.20 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0054 | 0,0003 | - |
| ЖД Связи д.22 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0215 | 0,0021 | - |
| ЖД Советская д.22 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0476 | 0,0050 | - |
| ЖД Советская д.56 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0597 | 0,0846 | - |
| ЖД Спортивная д.6 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0368 | 0,0035 | - |
| ЖД Спортивная д.8 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0364 | 0,0272 | - |
| ЖД Спортивная д.26 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0361 | 0,0037 | - |
| ЖД Спортивная д.10 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0053 | 0,0001 | - |
| ЖД Спортивная д.17 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0048 | 0,0005 | - |
| ЖД Спортивная д.18 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0048 | 0,0001 | - |
| ЖД Терешковой д.18 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0056 | 0,0001 | - |
| ЖД Чернова 14 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0394 | 0,0379 | - |
| ЖД Юбилейная д.1 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0041 |  | - |
| ЖД Юбилейная д.2 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0288 | 0,0230 | - |
| ЖД Юбилейная д.3 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0377 | 0,0014 | - |
| ЖД Юбилейная д.4 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0125 | 0,0009 | - |
| ЖД Юбилейная д.5 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0289 | 0,0110 | - |
| ЖД Юбилейная д.6 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0362 | 0,0167 | - |
| ЖД Юбилейная д.7 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0088 |  | - |
| ЖД Юбилейная д.8 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0273 | 0,0027 | - |
| ЖД Юбилейная д.9 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0201 | 0,0219 | - |
| ЖД Юкова д.1 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0112 | 0,0011 | - |
| ЖД Юкова д.21 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0100 | 0,0011 | - |
| ЖД Юкова д.22 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,2095 | 0,0004 | - |
| ЖД Юкова д.23 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0196 | 0,0018 | - |
| ЖД Юкова д.26 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0870 | 0,0060 | - |
| ЖД Юкова д.28 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0097 | 0,0007 | - |
| ЖД Юкова д.30 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0098 | 0,0014 | - |
| ЖД Яблоневый сад д.4 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0133 | 0,0011 | - |
| ЖД Яблоневый сад д.8 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0083 |  | - |
| ЖД Яблоневый сад д.10 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0151 | 0,0004 | - |
| ЖД Хвойная д. 1 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0120 | 0,0007 | - |
| ЖД Хвойная д. 3 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0117 | 0,0011 | - |
| ЖД Хвойная д. 7 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0113 | 0,0011 | - |
| МБОУ ДОД "Кадуйская ДЮСШ", ОМВД Красноармейская д.8 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0396 | 0,0198 | - |
| МБДОУ Д/с №2 "Малыш" Спортивная д.14 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0868 | 0,0096 | - |
| Гараж Мира д.38 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0170 | 0,0004 | - |
| Административное здание ( Адм. Района) Мира 38 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0936 | 0,0009 | - |
| 2 отряд ( ФПС) ПЧ-15 Мира д.35 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0312 |  | - |
| Музей им. Юкова ул.Советская 16 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0289 | 0,0001 | - |
| ГУ Управление ПФР Советская д.38 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0622 | 0,0009 | - |
| Административное здание ( Адм. Района) Мира 38 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0170 | 0,0004 | - |
| 2 отряд ( ФПС) ПЧ-15 Мира д.35 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0936 | 0,0009 | - |
| БУ СО "КЦСОН" Октябрьская д.23 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0474 | 0,0027 | - |
| Гараж БУ СО "КЦСОН" Октябрьская д. 23 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0114 |  | - |
| БУ СО "КЦСОН"(Соц. Гостинница) Октябрьская д.23 А | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0392 | 0,0030 | - |
| Административное здание Мира 40 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0691 |  | - |
| ИП Казаков Н.С. Советская д.14 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0521 | 0,0041 | - |
| ФКБ "Севергазбанк" Октябрьская д.13 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0778 | 0,0023 | - |
| Баня Советская д.44 | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | 0,0383 | 0,0079 | - |

### а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения рассматриваются две основные схемы подключения подогревателей горячего водоснабжения (ГВС) к тепловым сетям: параллельная одноступенчатая схема ГВС и двухступенчатая смешанная схема ГВС.

Самая простая и самая соответственно недорогая это одноступенчатая параллельная схема. Нагрев воды происходит в одном подогревателе ГВС, который устанавливается параллельно системе отопления с регулирующим устройством.

Регулирование осуществляется одним регулирующим клапаном и заключается в поддержании постоянной температуры нагретой воды в зависимости от величины горячего водоразбора.

Для монтажа оборудования не требуется дополнительных площадей, т.к. проблема размещения оборудования в помещениях ИТП особенно актуальна.

Однако при работе в режиме «излома» температурного графика для ГВС эта схема самая неэкономичная в плане расхода греющего теплоносителя. Т.е. по сравнению с двухступенчатой схемой, одноступенчатая параллельная схема ГВС, будет потреблять больше теплоносителя при тех же самых нагрузках.

Двухступенчатые схемы ГВС имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют при одинаковой нагрузке ГВС экономить до 30% расхода теплоносителя за счет использования температуры обратной воды и тем самым повышая КПД источников тепловой энергии.

Однако данные схемы дорогие т.к. требуют для работы более дорогостоящих теплообменников, кроме того, затраты на монтаж двухступенчатой схемы ГВС также выше. Ее стоимость относительно параллельной схемы выше в 1,5-2,0 раза в зависимости от соотношения нагрузок отопления и ГВС. При разработке проектов проектировщикам в ряде случаев приходится сталкиваться с нехваткой площадей для размещения оборудования.

При обоснованном технико-экономическом расчете можно подключать системы ГВС по любой схеме, какая дает максимальный выигрыш в техническом плане и обеспечивает потребность в горячей воде.

Для перехода на закрытую систему теплоснабжения в муниципальном округе планируется:

- установка теплообменников в ИТП зданий;

- строительство пристраиваемого помещения для установки теплообменников, в зданиях, где отсутствует техническая возможность установки теплообменников;

- переход на электрические водонагреватели.

### б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Схемой теплоснабжения не предусматривается изменение методов регулирования отпуска тепловой энергии от котельных.

### в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматриваются.

### г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Кадуйского муниципального округа закрытая система теплоснабжения.

### д) оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:

1. Для источников и тепловых сетей:

- увеличение срока службы водогрейных котлов;

- увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;

- снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;

2. Для потребителей:

- улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- соответствие качества горячей воды санитарным нормам.

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

### е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

# ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

### а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Централизованные источники теплоснабжения муниципального округа в качестве основного вида топлива используют природный газ.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 10.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.4.

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии представлен в таблице 10.5.

Основной вид топлива котельных, расположенных на территории Кадуйского муниципального округа , является природный газ.

Таблица 10.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

| № п/п |  | Наименование котельной |  | Вид топлива |  | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
|  | 1 |  | Газовая котельная п. Кадуй |  | природный газ |  | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 | 4138,54 |
|  | 2 |  | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  | природный газ |  | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 | 18296,927 |
|  | 3 |  | Газовая котельная с. Никольское |  | природный газ |  | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 | 1871,79 |
|  | 4 |  | Газовая котельная д.Андроново |  | природный газ |  | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 | 518,97 |
|  | 5 |  | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  | сжиженный газ (пропан технический) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 6 |  | Котельная п. Нижние |  | дрова |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 7 |  | Котельная д. Маза |  | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 8 |  | Газовая котельная п. Хохлово |  | природный газ |  | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 |
|  | 9 |  | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  | природный газ |  | 166006 | 169380 | 169790 | 171631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 61590,23 | 210996,23 | 214370,2 | 214780,2 | 216621,2 | 44990,23 | 44990,23 | 44990,23 |

Таблица 10.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал*

| № п/п |  | Наименование котельной |  | Вид топлива |  | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
|  | 1 |  | Газовая котельная п. Кадуй |  | природный газ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2 |  | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  | природный газ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3 |  | Газовая котельная с. Никольское |  | природный газ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 4 |  | Газовая котельная д.Андроново |  | природный газ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 5 |  | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  | сжиженный газ (пропан технический) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 6 |  | Котельная п. Нижние |  | дрова |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 7 |  | Котельная д. Маза |  | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 8 |  | Газовая котельная п. Хохлово |  | природный газ |  | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
|  | 9 |  | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  | природный газ |  | 329,3 | 322,8 | 330,0 | 329,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

| № п/п |  | Наименование котельной |  | Вид топлива |  | Расход условного топлива, тонн условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
|  | 1 |  | Газовая котельная п. Кадуй |  | природный газ |  | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 | 654,29 |
|  | 2 |  | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  | природный газ |  | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 | 2892,71 |
|  | 3 |  | Газовая котельная с. Никольское |  | природный газ |  | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 | 295,717 |
|  | 4 |  | Газовая котельная д.Андроново |  | природный газ |  | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 | 82,046 |
|  | 5 |  | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  | сжиженный газ (пропан технический) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 6 |  | Котельная п. Нижние |  | дрова |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 7 |  | Котельная д. Маза |  | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 8 |  | Газовая котельная п. Хохлово |  | природный газ |  | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 |
|  | 9 |  | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  | природный газ |  | 34472 | 34 558 | 35 136 | 35 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 41537,76 | 41537,763 | 41623,76 | 42201,76 | 42447,76 | 7065,763 | 7065,763 | 7065,763 |

Таблица 10.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тыс. м3, т

| № п/п |  | Наименование котельной |  | Вид топлива |  | Ед. изм. |  | Расход натурального топлива, тыс. м3, м3, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
|  | 1 |  | Газовая котельная п. Кадуй |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2 |  | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3 |  | Газовая котельная с. Никольское |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 4 |  | Газовая котельная д.Андроново |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 5 |  | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  | сжиженный газ (пропан технический) |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 6 |  | Котельная п. Нижние |  | дрова |  | т |  | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 | 2045,3 |
|  | 7 |  | Котельная д. Маза |  | н/д |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 8 |  | Газовая котельная п. Хохлово |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 9 |  | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  | природный газ |  | м3 |  | 23778 | 29717 | 30 180 | 30 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | уголь |  | т |  | 10941 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 10.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, м3, кг

| № п/п |  | Наименование котельной |  | Вид топлива |  | Ед. изм. |  | Максимальный часовой расход натурального топлива, м3, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
|  | 1 |  | Газовая котельная п. Кадуй |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 2 |  | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3 |  | Газовая котельная с. Никольское |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 4 |  | Газовая котельная д.Андроново |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 5 |  | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |  | сжиженный газ (пропан технический) |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 6 |  | Котельная п. Нижние |  | дрова |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 7 |  | Котельная д. Маза |  | н/д |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 8 |  | Газовая котельная п. Хохлово |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 9 |  | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |  | природный газ |  | м3 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«Проектирование котельных, для которых не определён в установленном порядке вид топлива, не допускается. Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Количество и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями».

Суточный расход топлива определяется в соответствии с п. 13.4 [11], для водогрейных котлов – исходя из 24 часов их работы при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.

### б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов запаса топлива (НЗТ) на перспективу осуществлялся в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Аварийного топлива на котельных в перспективном периоде не предусматривается. В соответствии с этим расчёт нормативных запасов аварийного топлива не производился.

### в) вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории Кадуйского муниципального округа преобладающим видом топлива является природный газ.

### г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории Кадуйского муниципального округа преобладающим видом топлива является природный газ.

### д) преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании

На территории Кадуйского муниципального округа преобладающим видом топлива является природный газ.

### е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Изменение основного вида топлива не предусматривается.

# ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Отказов на тепловых сетях за 2023 год, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.

### б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1

Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

| Диаметр труб тепловых сетей, мм |  | Время восстановления теплоснабжения, ч |  | Расчетная температура наружного воздуха t0, °C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  |  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  | 15 |  | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
|  | 400 |  | 18 |  | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
|  | 500 |  | 22 |  | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
|  | 600 |  | 26 |  | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
|  | 700 |  | 29 |  | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
|  | 800 – 1000 |  | 40 |  | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
|  | 1200 – 1400 |  | До 54 |  | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

### в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой.

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха.

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления.

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

Нарушений в подаче тепловой энергии потребителям за 2023 год зарегистрировано не было.

### г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя.

### д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного процесса допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 11.2. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 11.2

Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |  |  |  |

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

# ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"

### а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |
| 1.1 | Строительство блочно- модульной котельной ,реконструкция ИТП (МУП «Кадуй Теплосеть») | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной (ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС) | н/д | н/д | не позднее 31.08.2026 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - | - | - |
|  | - собственные средства | - | - | - |
|  | - внебюджетные средства | - | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |  |  |  |
| 2.1 | Замена трубопроводов и котельного оборудования п. Хохлово | н/д | н/д | н/д |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - |  |  |
|  | - собственные средства | - |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - |  |  |
|  | - собственные средства | - |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - |  |  |
|  | - собственные средства | - |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

### б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

– плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

### в) расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

### г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113.

# ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"

- Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели:

-  количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

-  количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

-  удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

-  отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

-  коэффициент использования установленной тепловой мощности;

-  удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

-  доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения);

-  удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

-  коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

-  доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

-  средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

-  отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

-  отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

-  отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

- В таблицах 13.1-13.6 приведены значения индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального округа.

- Таблица 13.1

- Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия газовой котельной п. Кадуй ул.Чапаева д.9 стр.1

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

- Таблица 13.2

- Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия газовой котельной д.Малая Рукавицкая ул.Надежды стр.1, стр.2

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия газовой котельной с. Никольское ул. Центральная  д.12а котельная

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

- Таблица 13.4

- Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия газовой котельной д.Андроново

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

- Таблица 13.5

- Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ПАО «ОГК-2» -Череповецкая ГРЭС

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

- Таблица 13.6

- Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия газовой котельной п. Хохлово ул. Строителей 17А

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

# ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

### а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

### б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

### в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

# ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

В соответствии со статьёй 4 пункт 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации сформулировало правила организации теплоснабжения. В правилах, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включать в неё обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства о 22.02.2012 № 154 и от 08.08.2012 № 808.

В соответствии со статьёй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации.

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением – органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, сельского округа (гл. 2 ст. 3);

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, сельского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию (гл. 2 ст. 4);

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, сельского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, К заявке прилагаются бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии;

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил (гл. 2 ст. 6);

5. В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или другом законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала;

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса ЕТО, с отметкой налогового органа о ее принятии (гл. 2 ст. 9);

6. Способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения (гл. 2 ст. 10);

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности согласно гл. 2 ст. 12 обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объёма тепловой нагрузки, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя объёме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

8 Границы зоны деятельности ЕТО согласно гл. 2 ст. 19 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

### а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах муниципального округа представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная п. Кадуй | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | - |
| 2 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 | - |
| 3 | Газовая котельная с. Никольское | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети, сети ГВС | 03 | - |
| 4 | Газовая котельная д.Андроново | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 | - |
| 5 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 05 | - |
| 6 | Котельная п. Нижние | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 06 | - |
| 7 | Котельная д. Маза | МУП "Кадуй Теплосеть" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 07 | - |
| 8 | Газовая котельная п. Хохлово | МУП «ЖКХ п. Хохлово» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 08 | - |
| 9 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | ПАО «ОГК-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 09 | - |

### б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории муниципального округа единые теплоснабжающие организации отсутствуют.

Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | Источник тепловой энергии в зоне деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | 01 | Газовая котельная п. Кадуй |
| - | - | 02 | Газовая котельная д.Малая Рукавицкая |
| - | - | 03 | Газовая котельная с. Никольское |
| - | - | 04 | Газовая котельная д.Андроново |
| - | - | 05 | Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 |
| - | - | 06 | Котельная п. Нижние |
| - | - | 07 | Котельная д. Маза |
| - | - | 08 | Газовая котельная п. Хохлово |
| - | - | 09 | ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС |

### в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

### г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

### д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Кадуйского муниципального округа установить следующие зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций таблица 15.1.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

# ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий представлен в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

### б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий представлен в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей».

### в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень вариантов перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения с описанием мероприятий представлен в главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

# ГЛАВА 17 "ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Кадуйского муниципального округа не проводятся.

### б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Прогнозные максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

### в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Прогнозные вклады выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории Кадуйского муниципального округа , отсутствуют.

### г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, отсутствуют.

### д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения представлены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

Прогнозы объема (масса) образования отходов сжигания топлива, т

| Источник тепловой энергии (мощности) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная п. Кадуй | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Малая Рукавицкая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная ул. Западная д.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная с. Никольское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная д.Андроново | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Нижние | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Маза | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая котельная п. Хохлово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 3813,41 | 3813,41 | 3813,41 | 3813,41 | 3813,41 | 3813,41 | 3813,41 | 3813,41 | 3813,41 | 3813,41 | 3813,41 |

# ГЛАВА 18. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

выход из строя всех насосов сетевой группы;

прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе);

порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций представлен в таблице 18.1

Таблица 18.1

| Место и вид инцидента | Последовательность выполнения операций по ликвидации аварий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления:

- При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

  - Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

  - Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

- При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация или ТСЖ обязаны обеспечить:

  - Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в аварийно-диспетчерскую службу в течение не более 5 минут, а в случае необеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в аварийно-диспетчерскую службу собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в аварийно-диспетчерскую службу либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.

  - Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

  - Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

  - Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

  - При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

- Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации и ТСЖ направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

- В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации или администрации МО может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации МО с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов.

По КТЦ-2:

1. В случае выхода из строя тягодутьевых механизмов, питательных насосов, образовании свищей в котлах на работающем блоке осуществляется включение в работу оборудования блока, находящегося в резерве.

2. В случае выхода из строя подогревателей ТФУ включаются подогреватели, находящиеся в резерве.

3. В случае прекращения подачи природного газа к горелкам котла осуществляется подача мазута на мазутные горелки работающего котла.

Список лиц, ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных планом, представлен в таблице 18.2

Таблица 18.2

| Занимаемая должность | Номер телефона |
| --- | --- |
| Спецслужбы |  |
| Сторонние потребители* |  |

# ГЛАВА 19 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

### б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечаний и предложений не поступало.

### в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

# ГЛАВА 20 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Схема теплоснабжения муниципального округа разрабатывается впервые.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1

Список объектов, потребляющих тепловую энергию

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование объекта | Адресная привязка | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС |
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Череповецкая ГРЭС | МУП «Кадуй Теплосеть» |  | 26,72 | 2,8 |
|  | ООО «Вологодская осетровая компания» |  | 0,743098 | 0,038775 |
|  | ООО «Энергия» |  | 0,037085 | 0,005 |
|  | ООО «Центр 112», население |  | 0,13334 | 0,011835 |
|  | Польский В.П. |  | 0,024 |  |
| МУП «Кадуй Теплосеть» | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чапаева, д. 16 | 0.03651 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чапаева, д. 20 | 0,03749 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чапаева, д. 22 | 0,03611 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чапаева, д. 24 | 0,0362 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чапаева, д. 26 | 0,03637 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чапаева, д. 28 | 0,01536 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Садовая, д. 18 | 0,09261 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом ,ул. Чехова, д. 11 | 0,03622 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чехова, д. 13 | 0,03622 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чехова, д. 16 | 0,03706 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чехова, д. 17 | 0,02656 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чехова, д. 18 | 0,01491 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чехова, д. 19 | 0,0696 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чехова, д. 21 | 0,03628 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чехова, д. 23 | 0,0158 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Чехова, д. 25 | 0,01544 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Лещева, д. 18 | 0,07203 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Лещева, д. 19 | 0,01231 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Лещева, д. 21 | 0,09057 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Лещева, д. 23 | 0,0593 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Лещева, д. 25 | 0,09991 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | Жилой дом, ул. Лещева, д. 6 | 0,0627 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | ИП Жолудь Е.А. (Кафе Жемчужина) Чапаева 11 | 0,030897 |  |
|  | Газовая котельная, п. Кадуй ул. Чапаева д.9 стр.1 | МУП "Кредо"(администр) ул.Чапаева 9 стр.5 | 0,031105 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД д.М.Рукавицкая д.1 | 0,0085 | 0,0008 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД д.М.Рукавицкая д.2 | 0,0653 | 0,0083 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД д.М.Рукавицкая д.3 | 0,0664 | 0,0065 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД д.М.Рукавицкая д.4 | 0,0653 | 0,0080 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД д.М.Рукавицкая д.5 | 0,0868 | 0,0148 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД д.М.Рукавицкая д.6 | 0,0890 | 0,0144 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД д.М.Рукавицкая д.7 | 0,0087 | 0,0008 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД д.М.Рукавицкая д.8 | 0,0378 | 0,0030 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД д.М.Рукавицкая д.8а | 0,0175 | 0,0023 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД д.М.Рукавицкая д.25 | 0,0099 | 0,0019 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД д.М.Рукавицкая д.27 | 0,0033 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД д.М.Рукавицкая д.28 | 0,0048 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Выборная д.10 |  |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Выборная д.11 | 0,01755 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Загородная д.2 | 0,0033 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Загородная д.2 А | 0,0324 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Загородная д.5 | 0,0073 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Загородная д.22 А | 0,0152 | 0,0005 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Загородная д.22 Б | 0,0133 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Загородная д.30а |  |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.1А | 0,0133 | 0,0011 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.2А | 0,0056 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.3 | 0,0071 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.4 |  |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.7 | 0,0112 | 0,0008 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.9 | 0,0044 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.18 А | 0,0359 | 0,0034 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.19 | 0,0187 | 0,0003 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.20 А | 0,0105 | 0,0005 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.21 | 0,0133 | 0,0003 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.22 | 0,0068 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.32 | 0,0082 | 0,0008 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.33 | 0,0111 | 0,0219 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Кирова д.43 | 0,00984 | 0,00027 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Курманова д.19 | 0,05573 | 0,03954 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Курманова д.24а |  |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Курманова д.31 | 0,03583 | 0,02916 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Коммунальный д.4 | 0,00615 | 0,00027 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Комсомола д.10 | 0,0054 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Комсомола д.15 | 0,0076 | 0,0003 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Комсомола д.22 | 0,0056 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Курманова д.2 | 0,0235 | 0,0012 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Курманова д.22 | 0,0127 | 0,0169 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Курманова д.23 | 0,0118 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Красноармейская д.4 |  |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Красноармейская д.11 |  |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Красноармейская д.13 |  |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленина д.10 | 0,0056 | 0,0005 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленина д.12 | 0,0288 | 0,0262 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленина д.14 | 0,0089 | 0,0005 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленина д.16 | 0,0121 | 0,0005 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленина д.18 | 0,0061 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленина д.21 А | 0,0101 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленина д.22 | 0,0100 | 0,0007 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленина д.25 | 0,0359 | 0,0319 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленинградская д.3 | 0,0103 | 0,0003 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленинградская д.9 | 0,0035 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленинградская д.18 | 0,0054 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленинградская д.23 | 0,0361 | 0,0023 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленинградская д.24 | 0,0064 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленинградская д.25 | 0,0358 | 0,0025 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленинградская д.26 | 0,0054 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленинградская д.31 А | 0,0362 | 0,0039 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ленинградская д.33 А | 0,0367 | 0,0030 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ломоносова д.7 | 0,0123 | 0,0014 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ломоносова д.13 | 0,0054 | 0,0005 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ломоносова д.14 | 0,0071 | 0,0007 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ломоносова д.16 | 0,0159 | 0,0025 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Ломоносова д.18 | 0,0088 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.3 | 0,0654 | 0,0379 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.5 | 0,0554 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.6 | 0,0752 | 0,0363 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.6 А | 0,0078 | 0,0007 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.7 | 0,0368 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.7 А | 0,0173 | 0,0011 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.8 | 0,0163 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.8 А | 0,0148 | 0,0007 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.9 | 0,0144 | 0,0167 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.9 А | 0,0162 | 0,0011 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.9 Б | 0,0139 | 0,0018 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.10 | 0,0196 | 0,0018 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.12 | 0,0120 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.22 | 0,0076 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.24 | 0,0094 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.25 | 0,0089 | 0,0003 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.26 | 0,0153 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.27 | 0,0059 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.30 | 0,0061 | 0,0003 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.42 | 0,0230 | 0,0230 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.43 | 0,0107 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.44 | 0,0617 | 0,0319 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Мира д.50 | 0,0058 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.5 | 0,0354 | 0,0310 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.6 | 0,0107 | 0,0007 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.7 | 0,0541 | 0,0395 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.8 | 0,0066 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.11 | 0,0121 | 0,0003 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.13 А | 0,0121 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.16 |  |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.18 | 0,0095 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.18А | 0,0081 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.18Б | 0,0117 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.19А |  |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.20 | 0,0238 | 0,0008 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.20Б | 0,0094 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.23 | 0,0083 | 0,0005 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.24 | 0,0340 | 0,0282 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.24 А | 0,0111 | 0,0012 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.25 | 0,0078 | 0,0003 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.26 | 0,0065 | 0,0005 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.26 Б | 0,0736 | 0,0037 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.27 | 0,0147 | 0,0007 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.29 | 0,0080 | 0,0003 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрьская д.46 | 0,0578 | 0,0008 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрят д.14 А | 0,0124 | 0,0005 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Октябрят д.15 | 0,0072 | 0,0003 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Павлова д.1 | 0,0071 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Павлова д.1 А | 0,0146 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Павлова д.3 | 0,0113 | 0,0007 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Павлова д.3 А | 0,0252 | 0,0021 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Павлова д.4 | 0,0059 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Павлова д.5 | 0,0065 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Павлова д.8 | 0,0104 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Павлова д.9 | 0,0101 | 0,0011 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Павлова д.10 | 0,0059 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Пионеров д.18 | 0,0137 | 0,0410 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Павлова д.11 | 0,0071 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Связи д.7 | 0,0095 | 0,0005 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Связи д.8 | 0,0056 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Связи д.11 А | 0,0070 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Связи д.12 | 0,0318 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Связи д.18 | 0,0561 | 0,0751 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Связи д.20 | 0,0168 | 0,0011 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Связи д.22 | 0,0054 | 0,0003 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Советская д.22 | 0,0476 | 0,0050 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Советская д.56 | 0,0597 | 0,0846 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Спортивная д.6 | 0,0368 | 0,0035 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Спортивная д.8 | 0,0364 | 0,0272 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Спортивная д.26 | 0,0361 | 0,0037 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Спортивная д.10 | 0,0053 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Спортивная д.17 | 0,0048 | 0,0005 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Спортивная д.18 | 0,0048 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Терешковой д.18 | 0,0056 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Чернова 14 А | 0,0394 | 0,0379 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Юбилейная д.1 | 0,0041 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Юбилейная д.2 | 0,0288 | 0,0230 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Юбилейная д.3 | 0,0377 | 0,0014 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Юбилейная д.4 | 0,0125 | 0,0009 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Юбилейная д.5 | 0,0289 | 0,0110 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Юбилейная д.6 | 0,0362 | 0,0167 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Юбилейная д.7 | 0,0088 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Юбилейная д.8 | 0,0273 | 0,0027 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Юбилейная д.9 | 0,0201 | 0,0219 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Юкова д.21 | 0,0100 | 0,0011 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Юкова д.22 | 0,2095 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Юкова д.23 | 0,0196 | 0,0018 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Юкова д.26 | 0,0870 | 0,0060 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Яблоневый сад д.4 | 0,0097 | 0,0007 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Яблоневый сад д.6 | 0,0098 | 0,0014 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Яблоневый сад д.8 | 0,0133 | 0,0011 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Яблоневый сад д.10 | 0,0083 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Хвойная д. 1 | 0,0151 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Хвойная д. 3 | 0,0120 | 0,0007 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ЖД Хвойная д. 7 | 0,0117 | 0,0011 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | МБДОУ"Д/с № 6"Буратино"струк.подра"Светлячок" | 0,0410 | 0,0029 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | Администрация МО Семизерье | 0,014149 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | МКУК "Рукавицкий Д/К" | 0,071860 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ИП Глава КФХ Спирина Г.С. Ремонтные мастерские | 0,059755 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | АО "Вологдаоблэнерго" адм. здание | 0,072802 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ООО "Ассорти" ул.Центральная | 0,014856 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | МБУ "СШ Кадуйского района" Красноармейская 8а | 0,012456 | 0,0198 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | МБДОУ Д/с №2 "Малыш" ул. Спортивная 14 | 0,094117 | 0,0096 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | МБОУ КСОШ №1 ул.Кирова 49А | 0,0596239 | 0,0148 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | МО п.Кадуй ул.Советская , 38 | 0,027621 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ГУ Управление ПФР ул.Советская , 38 | 0,034560 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | Департамент мировых судей ул. Октябрьская 22 | 0,028428 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ОМВД, ул.Советская 24 | 0,090030 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ОВД, ул.Связи 4 | 0,029217 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | Гараж ул.Мира 38 | 0,017015 | 0,0004 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | Административное здание ул.Мира ,38 | 0,093636 | 0,0009 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | Мира 33 | 0,060836 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ГУМЧС России по Вологодской области,ул.Мира ,35 | 0,031160 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | МБУК "Кадуйский музей" ул.Советская 16 | 0,028936 | 0,0001 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ул.Мира, 40 | 0,069117 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ИП Бабаев (м-н Тройка) ул.Кирова 48 а | 0,010264 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | Налимов Д.В. ул.Советская д.16 ("Клевер") | 0,006304 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ИП Казаков Н.С. ул.Советская , 14 | 0,052087 | 0,0041 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | Здание ул.Октябрьская , 13 | 0,077786 | 0,0023 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ИП Карякин А.Г. ул.Мира , 36 | 0,030111 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ИП Колтакова М.В.Баня ул.Советская , 44 | 0,021155 | 0,0079 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ИП Колтакова М.В. Кафе Советская д.44 | 0,017190 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ИП Погодин Р.В. Советская д.48 | 0,005420 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ПК "Возрождение" м-н "Универмаг" ул.Курманова 8 | 0,109961 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ПК "Возрождение" м-н "Домовой"ул.Комсомола 4 | 0,068309 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ОАО "РосТелеком" ул. Чернова 10 | 0,024836 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ООО "Росгосстрах" ул.Связи ,5 | 0,019110 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ИП Пятина Г.Б. м-н "Загадка" ул. Курманова 4 | 0,015046 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | АО "Почта России", ул.Связи 9 | 0,042292 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ИП Клубова И.Н.ул.Советская д.16а | 0,001630 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ИП Ившин В.Г. ул.Советская д.20 | 0,006395 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ООО «Лес Инвест» Октябрьская д.18а | 0,051127 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ОАО "Череповецхлебторг" ул.Курманова д.12 | 0,068910 |  |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ООО "БилдМ" Курманова 5 | 0,041928 | 0,0017 |
|  | Газовая котельная, д.Малая Рукавицкая ул. Надежды стр.1, стр.2 | ООО "РЕНТ", Октябрьская 23А , корп.№3 | 0,004893 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Береговая, д. 10 | 0,00000550 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Береговая, д. 12 | 0,00000943 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Береговая, д. 13 | 0,00000943 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Береговая, д. 14 | 0,00000687 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Береговая, д. 15 | 0,00000943 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Береговая, д. 17 | 0,00000687 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Береговая, д. 8, к. А | 0,00000550 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Городская, д. 1 | 0,00008803 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Городская, д. 3 | 0,00008803 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Городская, д. 5 | 0,00012210 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Городская, д. 6 | 0,00000550 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Заводская, д. 5 | 0,00000550 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Заводская, д. 6 | 0,00000687 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Заводская, д. 7 | 0,00000550 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Заводская, д. 8 | 0,00000943 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Заводская, д. 9 | 0,00000943 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Новоселов, д. 1 | 0,00012210 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Новоселов, д. 10 | 0,00000961 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Новоселов, д. 3 | 0,00012210 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Новоселов, д. 6 | 0,0000961 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. пер.Молодежный, д. 1 | 0,00001371 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. пер.Молодежный, д. 2 | 0,00001371 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. пер.Молодежный, д. 3 | 0,00000961 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. пер.Молодежный, д. 5 | 0,00000961 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. пер.Молодежный, д. 6 | 0,00000961 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. пер.Сосновый, д. 1 | 0,00000943 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. пер.Сосновый, д. 3 | 0,00000550 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Садовая, д. 1 | 0,00000550 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Садовая, д. 17 | 0,00001479 |  |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Садовая, д. 21 | 0,00000550 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Садовая, д. 23 | 0,00000943 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Садовая, д. 27 | 0,00000943 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Садовая, д. 3 | 0,00000961 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Садовая, д. 33 | 0,00001371 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Садовая, д. 35 | 0,00001371 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Садовая, д. 4 | 0,00000687 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Садовая, д. 5, к. А | 0,00000550 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Садовая, д. 6 | 0,00000550 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Садовая, д. 7 |  | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Садовая, д. 9 | 0,00000687 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Сиреневая, д. 1 | 0,00000943 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Солнечная, д. 10 | 0,00000943 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Солнечная, д. 11 | 0,00000687 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Солнечная, д. 2 | 0,00000943 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Солнечная, д. 3 | 0,00001479 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Солнечная, д. 4 | 0,00001479 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Солнечная, д. 5 | 0,00000687 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Солнечная, д. 6 | 0,00000687 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Солнечная, д. 7 | 0,00000943 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Солнечная, д. 9 | 0,00000943 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Центральная, д. 13 | 0,00000550 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Центральная, д. 2 | 0,00001479 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Центральная, д. 3 | 0,00004729 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ул. Центральная, д. 9 | 0,00000550 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | МБОУ "АСШ" | 2,39131 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | Пришкольный интернат | 0,065842 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | гараж | 0,009632 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | МБДОУ "Детский сад №6 Буратино"с. Никольское ул.Садовая д.10 | 0,063657 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | МБУК "Кадуйская межпоселенческая библиотечная система" С.Никольскае ул.Садовая д.10 | 0,009989 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | БУЗ ВО "Кадуйская ЦРБ" Никольский ФАП ул.Городская д.7 пом.1 | 0,020004 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | КУ ПБ ВО "Противопожарная служба" д.Стан д.56 | 0,015812 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | МБУ Кадуйский ЦКР Никольский ДК ул. Городская д.4 | 0,031157 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | Администрация с.Никольское ул.Садовая д.2 | 0,011715 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | магазин ИП Иванова Т.В | 0,005702 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ дом 25 | 0,066270 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | СПК "Колхоз Андога" административное здание | 0,099180 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | СПК "Колхоз Андога" административное здание | 0,017140 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ООО Калачник | 0,019727 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | Подлесная Е.Н с.Никольское ул.Центральная д.2а | 0,012920 | - |
|  | Газовая котельная с.Никольское ул. Центральная д.12а | ПК Возрождение | 0,023084 | - |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | МБУ ЦКР(Дом культуры) | 0,000016735 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | МБОУ "АСШ" |  |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | Хозяйственное управление | 0,000005407 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | Библиотека | 0,000010960 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ПК Возрождение | 0,000011163 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | почта | 0,000002857 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | магазин ИП Иванова Т.В. | 0,000001692 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Лесная, д. 1 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Лесная, д. 10 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Лесная, д. 11 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Лесная, д. 12 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Лесная, д. 3 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Лесная, д. 4 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Лесная, д. 5 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Лесная, д. 6 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Лесная, д. 7 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Лесная, д. 8 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Лесная, д. 9 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Надежды, д. 1 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Надежды, д. 12 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Надежды, д. 14 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Надежды, д. 16 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Надежды, д. 2 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Надежды, д. 3 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Надежды, д. 4 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Надежды, д. 5 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Надежды, д. 6 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Надежды, д. 7 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Надежды, д. 8 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Надежды, д. 9 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 1 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 10 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 11 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 12 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 13 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 14 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 15 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 16 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 18 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 2 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 20 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 22 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 24 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 3 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 4 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 5 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 6 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 7 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 8 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Полевая, д. 9 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Садовая, д. 1 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Садовая, д. 2 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Садовая, д. 3 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Садовая, д. 4 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Садовая, д. 6 | 0,00001277 |  |
|  | Газовая котельная, д.Андроново | ул. Садовая, д. 7 | 0,00001277 |  |